제1장  공 사 일 반

토목공사 설계지침

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제1편 총 칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제1편 총 칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제1편 총칙

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용

(1) 이 시방서는 “충주 1수력 3호기 Draft Tube 충수배관 개선공사”에 관한 사항을 규정한 것으로 공사의 완성 및 공사기간 중 유지관리와 하자보수 등에 모두 적용한다.

(2) 이 시방서에 기재되지 않는 사항은 정부에서 제정한 각종 표준시방서를 기준으로 공사시방서를 작성하여야 한다.

(3) 이 시방서에 언급되어 있으나, 포함되어 있지 않은 항목은 감독원에게 요구하여 제출받을 수  있으며, 이를 시행하지 않아 발생하는 문제의 책임은 계약상대자에게 있다.

1.1.2 적용순서

(1) 공사시행에 있어 계약당사자간의 권리와 의무를 규정한 계약문서는 상호보완의 효력을 지니며 계약문서간에 상호모순이 있을 경우에는 우선 순위는 관련법규, 공사입찰 유의서, 공사계약 특수조건, 공사계약 일반조건, 현장설명서 및 질의응답서, 공사시방서, 설계도면, 물량내역서 순으로 적용한다.

(2) 이 시방서의 총칙과 총칙이외의 시방내용 간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙이외에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.1.3 적용기준

(1) 공사시행에 적용할 규격 또는 기준은 설계서 등 계약문서에 따로 정한 경우를 제외하고는 건설기술진흥법 제44조 규정에 의한 설계 및 시공기준, 산업표준화법 제12조에 규정한 한국산업표준(이하 “KS”라 한다.) 또는 이와 동등하나 수준 이상의 규격 및 기준에 따른다.

(2) (1)항에 규정된 적용기준 및 규격은 입찰공고일 30일전 유효한 것으로 하며, 우리공사는 공사 품질향상을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 공사시행 시점에서 유효한 최신의 규격 및 기준을 적용하도록 요구할 수 있다.

(3) 계약상대자는 (2)항의 규정에 의하여 공사에 적용할 모든 규격 및 기준서의 사본 1부를 현장에 비치하고 감독원이 필요로 하는 경우 수시로 이용할 수 있도록 하여야 한다.

1.2 법규 우선 준수

1.2.1 계약상대자는 이 시방서에 “○○은 관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 시방서에서 같다)의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다.”라고 별도로 명시되어 있지 않은 한, 이 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련 법규의 규정과 상호 모순될 경우(관련 법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다.)에는 관련 법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

1.3 용어의 정의

1.3.1 이 시방서에서 사용하고 있는 용어에 대한 정의는 다음 각호와 같다.

(1) “공사 또는 우리공사”라 함은 해당공사의 시행주체인 “한국수자원공사”를 칭하며 계약상대자에 대한 계약당사자로서 건설기술진흥법 제2조 제6호의 “발주청”을 말한다.

(2) “계약상대자”라 함은 공사계약일반조건 제2조 제2호의 “계약상대자”를 말한다

(3) “감독원”이라 함은 공사계약일반조건 제2조 제3호의 “공사감독관”을 말한다.

(4) “감리원”이라 함은 일정한 자격을 갖추고 감리전문회사의 감리원으로 등록한 자로서 감리전문회사에 종사하면서 책임감리 업무를 수행하는 자를 말하며, 공사의 위탁에 의하여 건설기술진흥법령에 따라 공사의 감독권한을 대행하는 자를 말한다.

(5) “승인”이라 함은 계약상대자로부터 제출 등의 방법으로 요청 받은 어떤 사항에 대하여 감독원이 그 권한 범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

(6) “지시”라 함은 감독원이 계약상대자에 대하여 그 권한의 범위 내에서 필요한 사항을 실시토록 하기 위한 지시를 말한다.

(7) “검사”라 함은 공사계약 문서에 나타난 공사단계 및 재료에 대하여 검사자가 기성부분 또는 완성품의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다. 그리고 이 경우 계약상대자가 실시한 확인 검사 중 대표가 되는 부분을 추출하여 실시할 수 있다.

(8) “확인”이라 함은 공사를 공사계약문서대로 실시하고 있는지의 여부 또는 지시, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 우리공사 또는 감독원이 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말한다.

(9) “일식금액”이라 함은 공사목적물 물량 증감에 의하여 증감되지 않는 고정액으로 물가 변경율만을 적용하여 계약상대자에게 지급할 내역서에 표시된 지불항목금액을 말한다.

1.3.1 이 시방서에서 따라 정하는 경우를 제외하고는 공사계약 특수조건에 정하는 바에 따른다.

1.4 감독원의 의무

1.4.1 감독원의 기본업무

(1) 감독원은 계약된 공사의 원활한 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자, 현장대리인, 현장요원, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한자 및 계약상대자와 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련 법규와 계약문서가 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 하여야 한다.

(2) 감독원은 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

(3) 계약상대자가 공사에 제출하는 서류는 감독원을 경유하여야 한다.

(4) 감리용역계약을 체결할 경우 감리원은 감독원의 권한을 대행하며, 기타사항은 「책임감리업무수행지침서」(국토교통부)에 의한다.

1.4.2 부적합 공사의 조치

(1) 감독원은 계약상대자가 건설공사의 설계도서, 시방서, 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 해당 건설공사를 시공하는 경우에는 재시공, 공사중지 명령 등 기타 필요한 조치를 할 수 있다

(2) 설계서와 일치하지 않는 공사나 감독원의 승인을 받지 않고 실시된 어떠한 공사도 승인 받지 못한 공사로 간주하며 계약상대자 부담으로 철거 또는 대체하여야 한다.

(3) 상기 (1),(2)항과 같이 감독원의 승인을 얻지 못한 공사나 지시를 이행하지 않는 경우에 감독원은 부적합 공사로 판단하여 공사를 중지하거나 제거․대체를 지시할 권한을 갖는다.

1.4.3 예비자재 활용

감독원은 공사 등에 필요한 자재를 반입시 전체 보유 예비자재를 확인하여 입고시기로부터 2년이 초과한 동일 품명 및 규격의 자재가 있을 경우 예비자재를 우선 활용하여야 하며, 활용된 예비자재는 도급 또는 관급자재로 대체하여야 한다.

1.5 계약상대자의 의무

1.5.1 법령의 준수

(1) 계약상대자는 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고 준수하여야 한다.

(2) 계약상대자는 자신이나 그의 고용인이 (1)항의 규정을 위반하여 어떠한 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 일체의 책임을 진다.

1.5.2 공사수행

(1) 계약상대자는 공사계약 문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 이행과정에서 계약문서에 위배된 사항에 대한 공사의 시정요구 또는 이행촉구 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 감독원의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 공사로부터 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하다고 인정되어 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 이에 따라야 한다.

(3) 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 공사의 승인을 득하여 이행하여야 하며 이의 설계변경은 『제1장 1.11 설계변경』를 따른다.

(4) 계약상대자는 공사현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질향상, 안전사고 및 환경공해 예방, 보건 위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 굴착토사 등에 대한 정리․정돈, 점검․정비, 청소 등을 충분히 행하여 현장내를 청결하게 유지하여야 한다.

(5) 감독원이 발행한 문서에 대해서는 계약상대자가 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다. 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에는 필요한 추가 조치를 취할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

(6) 계약상대자가 우리공사에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력을 발생한다.

1.5.3 책임한계

(1) 계약상대자는 현장대리인 등 당해 공사를 위하여 임명․지정․고용한 자 및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련된 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 공사목적물이 공사에 서면으로 인도되기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자는 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다. 계약상대자는 공사중 또는 공사중이 아닐지라도 재해 또는 기타 원인에 의해 그 공사의 모든 부분에 손상이 없도록 필요한 예방조치를 강구하여야 한다.

(3) 계약상대자는 본 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구 또는 보수하여 완료하여야 하며 이에 소요된 비용은 천재지변, 불가항력적인 경우, 현행 공사의 귀책사유 등에 의한 경우를 제외하고는 계약상대자가 부담하여야 한다.

1.5.4 설계도서 검토

(1) 계약상대자는 공사착수전에 설계도서를 면밀히 검토하고 설계서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치하여야 한다.

(2) 계약상대자는 공사 착공전 또는 진행 중에 설계도서를 검토한 결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 첨부하여 공사에 통지하고 공사의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

1) 설계변경 사유가 있는 경우

2) 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

3) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

4) 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

5) 계약상대자가 지급 받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

6) 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

7) 기타 공사시행과 계약상대자의 판단으로 공사의 해석, 지시 또는 공사와 협의할 사항이 있을 경우

(3) 앞의 (2)항과 관련하여 공사에 통지하지 아니하거나, 공사에서 해석 또는 지시 등을 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또한 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 공사의 원상복구나 시정지시가 있을 경우 계약상대자 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

1.6 공공에 대한 책임 및 의무

1.6.1 인, 허가 사항

(1) 계약상대자는 공사시공과 관련한 각종 인, 허가 사항을 포함한 모든 법규 등을 준수하여야 하며, 이로 인하여 공사가 지연될 우려가 있는 개소는 공사를 원활하게 추진할 수 있도록 대책을 수립하고 조치하여야 한다.

1.6.2 위생, 보건 및 안전규정

(1) 계약상대자는 공사시방서에 명시되지 않은 위생, 보건 및 안전에 대하여는 관계법규에 적합한 시설을 근로자들에게 제공하여야 하며, 항상 위생적이고 청결하게 관리하여야 한다.

(2) 계약상대자는 공사안전관리 및 위생기준의 근거가 되는 법령 및 규칙에 대하여 특별히 유념하여 준수하여야 하며 근로자들이 비위생적이거나 위험한 작업조건에서 일하도록 종용할 수 없다.

1.6.3 공공시설에 대한 계약상대자의 의무

(1) 계약상대자는 공사 착수전에 공사구역내의 모든 공공시설에 대하여 정확한 위치, 규모 등을 조사하여 그내용을 파악하고 있어야 한다.

(2) 계약상대자는 지하 또는 지상의 공공설비를 제거 또는 이설 하고자 할 때에는 규모, 지시 및 공사방법 등의 계획을 수립하여 관계기관과 협의한 후 시행하여야 하며 시행중 그 기능이 중단되지 않도록 보완대책을 수립하여야 한다.

(3) 계약상대자는 파손사고 또는 보호조치 미비 등으로 인하여 상수도 및 기타 공공설비의 기능이 중단되는 사고가 발생된 때에는 지체없이 관계기관 및 감독원에게 보고하고 긴급복구를 하여야 하며, 이로 인해 발생되는 모든 비용은 계약상대자의 부담으로 처리하여야 한다.

1.7 재산 및 인명에 대한 책임

1.7.1 계약상대자는 공사기간동안 계약상대자 자신이나 그의 대리인 또는 고용인의 태만, 부주의로 인해 발생될 수 있는 인명사고와 손상에 대하여 책임을 져야 하며, 공사를 완료한 후 우리공사에게 인계할 때까지 공사로 인해 발생하는 일체 직접 또는 간접적인 손해배상 청구에 대해서도 책임을 져야 한다.

1.7.2 계약상대자는 공사로 인하여 다른 사람들의 재산을 손상시키거나 권리를 침해하였을 때에는 피해자들에 대한 손해배상을 책임져야 한다.

1.7.3 계약상대자는 사건의 해결에서 금전상 지불의 책임이 없다고 판단될 때에도 1.7.1항 및 1.7.2항에 의한 손상이나 피해에 대한 소송 또는 배상 청구문제가 해결될 때, 그리고 계약상대자의 면책사유가 공사에 충분하게 입증될 때까지는 보증을 서야 한다. 다만, 계약상대자 공공에 관한 책임 및 손해보험에 의하여 배상문제의 해결이 입증될 때에는 계약상대자의 지불책임은 면제한다.

1.8 교통 및 인접재산의 간섭

1.8.1 공사시행과 관련한 모든 작업은 계약의 조건을 이행하는 한 다음의 사항이 불필요하게 또는 부적절하게 간섭되지 않도록 시행되어져야 한다.

(1) 공공의 편의시설

(2) 공사 또는 기타 누구의 소유에 관계없이 재산 또는 공공도로, 사설도로, 보도 등으로의 진출과 점용 및 사용

1.8.2 계약상대자는 계약상대자 자신에게 책임이 있는 앞의 1.8.1항과 관련하여 발생하는 모든 청구, 소송, 비용, 부과금 및 경비에 대하여 일체의 책임을 져야 한다.

1.8.3 계약상대자는 공사시행과 관련하여 사용하는 도로, 교량 등이 손상 또는 파손되지 않도록 적절한 예방수단을 강구하여야 하며 공사용 자재 또는 장비 등의 운송으로 인하여 도로, 교량 등이 파손 또는 손상되므로 서 발생하는 변상 등 모든 법적인 책임을 짐으로서 공사에 손해가 없도록 하여야 한다.

1.9 공사중지

1.9.1 계약상대자는 관련법령에 따라 감독원의 지시가 있을 경우 감독원이 필요하다고 판단하는 기간과 방법에 따라 공사의 진행을 중지하여야 하며 중지 기간 중에는 감독원의 지시에 따라 수행된 공사의 부분 또는 전체를 적절하게 보호하여야 한다.

1.9.2 공사중지에 관한 세부사항은 “공사계약 일반조건 제47조” 에 따른다.

1.10 공사기한의 연기

1.10.1 공사기한 연기

계약상대자는 "공사계약 일반조건 제26조"에 따라 공사기한을 연장하고자 할 경우에는 우리공사의 승인을 득하여 공사기한을 연장할 수 있다.

1.10.2 제출

계약기간 연기시의 제출서류, 부수, 시기 등은 『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다.

1.11 설계변경

1.11.1 계약상대자는 “공사계약 일반조건 제19조”에 따라 설계서의 변경이 필요한 경우에는 공사의 승인을 득하여 변경 시행할 수 있다.

1.11.2 설계변경시 설계도서의 작성은 건설기술관리규정 및 설계도서작성지침에 의하여 작성하여야 하며, 변경도면은 GIS기초자료인 위치좌표와 지장물현황 등을 CAD상에서 수정 및 출력하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

1.11.3 제출

설계변경시의 제출서류, 부수, 시기 등은『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다.

1.12 기성부분

1.12.1 계약상대자는 기성부분 대가를 지급 받고자 할 때에는 “공사계약 일반조건 제39조”에 의거 기성부분검사청구서를 제출하고 공사기성부분 검사를 받아야 한다.

1.12.2 공사에서 지정한 검사원이 검사한 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공에 대해서는 기성량을 조정하여 공사금액을 지불할 수 있다.

1.12.3 제출

기성검사 요청시의 제출서류, 부수, 시기 등은『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다.

1.13 자재 등

1.13.1 계약상대자는 공사가 지급하는 관급자재를 제외하고는 계약내용에 따라 공사에 필요한 모든 자재를 공급하여야 한다. 다만 부득이한 사정으로 설계서 등 계약문서에 정한 자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다.)를 사용할 수 없는 경우에는 사전에 서면으로 감독원의 승인을 받아 동등 이상의 대체자재를 공급하여야 한다.

1.13.2 계약상대자는 공사로부터 관급자재를 인수받은 경우에는 적정하게 보관하여 사용하여야 한다.

1.13.3 계약상대자는 공사수행에 적합한 규격과 성능을 가지고 있는 장비를 반입하여야 하며 감독원은 이 장비가 공사의 수행에 미흡하다고 판단할 경우 다른 장비로 대체하도록 요구할 수 있다.

1.13.4 계약상대자는 공사 등에 필요한 자재를 사용시 우리공사의 예비자재와 동일품목 및 규격일 경우 예비자재를 우선 활용해야하며, 감독원에게 확인 후 반입해야 한다. 반입 예비자재는 관급자재에 준하여 관리ㆍ 보관ㆍ운반ㆍ취급하여야하며, 활용된 예비자재는 도급자재로 대체하여야 한다.

1.14 공정관리

1.14.1 계약상대자는 시공계획서에 따라 공사를 수행하여야 한다.

1.14.2 감독원은 필요하다고 인정할 경우 계약상대자, 하도급자, 공사와 관련된 자와 합동으로 공정과 관련된 시공자 회의를 개최할 수 있으며, 계약상대자는 공정회의를 효율적으로 진행하는데 필요한 공정추진현황, 향후시공계획 등 필요한 사항을 감독원의 지시를 받아 준비하여야 한다.

1.14.3 계약상대자는 공사시행중 당초에 수립한 공사예정공정표 혹은 시공계획과 공사추진실적을 비교하여 공사진도율이 계획공정대비 월간공정실적이 20%이상 지연되거나 누계공정실적이 10%이상 지연될 때는 공정만회대책을 수립하여 감독원에게 제출 및 승인을 받아 시행하며, 그 이행상태를 주간단위로 감독원에게 보고하고 공사추진회의 등을 통하여 미 조치내용에 대한 필요대책을 수립하여 정상공정을 회복할 수 있도록 조치하여야 한다.

1.15 현장관리

1.15.1 계약상대자는 공사시행 중에는 모든 자재, 장비 등을 항상 정리정돈 하고 현장을 깨끗이 청소하여야 하며, 설비 등에 대하여는 가동 이전까지 청결한 상태로 소기의 기능이 잘 유지될 수 있도록 유지관리하여야 하고, 기타 잔해 일체를 철거 또는 정리토록 하여야 한다.

1.15.2 계약상대자는 일반인의 공사장 출입통제, 공사현장의 근로자, 장비, 자재 등에 대해 엄격히 관리하여야 하며 보건위생상의 단속, 화재, 도난 및 기타 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 하며, 공사현장 내에서 발생한 사고 또는 이 공사와 관련된 사고에 대해서는 계약상대자 부담으로 처리하여야 한다.

1.15.3 계약상대자는 관계 법령 등에 의하여 설치하여야 하는 각종 표시물을 해당규정에 따라 설치하고, 준공시까지 깨끗하게 유지하여야 한다.

1.15.4 계약상대자는 감독원의 각종표지판(공사안내, 성실시공, 책임시공, 무재해기록판, 교통안내 등)에 대한 설치지시가 있을 경우 제작 및 설치상세도를 작성하여 감독원의 승인을 받은 후 즉시 제작하여야 한다.

1.16 설계도서 등의 비치 및 관리

1.16.1 설계도서 비치

(1) 공사현장에는 해당공사에 관련된 설계도서 및 각종참고도서, 관련법규, 기준 등을 비치하여 공사시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

1.16.2 설계도서의 관리

(1) 계약상대자는 감독원으로부터 설계서를 배부 받을 때에는 보안책임자가 보관 관리토록 하고 열람 혹은 반출시 보안에 대하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 계약상대자는 우리공사가 제공한 공사 설계서를 임의로 복제 또는 복사할 수 없다. 다만 필요한 경우 감독원의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

(3) 계약상대자는 공사준공과 함께 공사를 위하여 우리공사가 배포하거나 계약상대자가 복제 또는 복사한 설계서 및 공사관련 서류를 전량 반납하여야 한다.

(4) 계약상대자는 공사에 필요한 지도를 구입하거나 주요시설물을 표시하게 된 경우에는 설계서의 관리와 같은 방법으로 보안대책을 강구하여야 한다.

1.16.3 보안에 관한 사항

(1) 계약상대자는 공사 시행과정에 있어서 정부 또는 발주자가 정한 제반 보안관련 법규를 철저히 숙지하여 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인하여 발생되는 제반문제들은 계약상대자의 부담으로 처리하여야 한다.

(2) 계약상대자는 보안책임자를 지정하고 보안에 관한 업무 및 관리를 하게 하여야 하며, 보안사고가 발생된 때에는 감독원에게 즉시 통보하고 지시를 받아 처리하여야 한다.

(3) 계약상대자는 보안사고 예방을 위하여 공사현장 근로자에게 보안각서를 받아 현장대리인이 보관하고 있어야 한다.

(4) 계약상대자는 발주자가 대외비 또는 비밀로 분류한 자료를 발간할 때에는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 업체를 이용하여야 하며 감독원이 발간과정을 입회하여 원지, 폐지 등을 회수, 소각할 수 있도록 조치하여야 한다.

(5) 계약상대자는 기타 문서, 시설, 통신 및 각종 자료의 보안사항에 대하여 감독원의 승인 또는 협의를 거쳐 필요한 조치를 하여야 한다.

1.17 공사계약외 분쟁

1.17.1 계약문서와 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 규정된 사항을 제외한 계약서에서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 계약당사자간 쌍방협의에 의하여 해결한다.

1.17.2 협의에 의하여 문제가 해결되지 못할 때에는 관계 법규의 규정에 의하여 설치된 조정위원회 등의 조정 또는 중재법에 의한 중재기관의 중재에 의하여 해결할 수 있다.

1.18 일식금액의 조정 및 지불

1.18.1 공사기간의 증감, 본 공사 위치변경 등으로 인한 일식금액 공종의 계획 변경시에는 공사와 계약상대자가 서로 협의한 해당 일식금액의 산출내역에 따라 계약금액을 조정할 수 있다.

1.18.2 시방서 해당항목에서 별도로 지불방법을 정하고 있는 일식금액을 제외한 나머지 일식금액의 지불은 계약후 계약상대자가 해당공종의 일식금액 지불기준을 작성하여 감독원의 승인을 얻은 후 이에 따라 지불된다.

2. 자재

공사에 사용하는 자재중에서 이 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품을 사용하여야 하며, 해당 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 자재는 다음 각 호에 적합한 제품을 사용하여야 한다. 단, 반입되는 자재는 사전에 견본품을 제출하고 공사감독원의 승인을 받아야 한다.

(1) “산업표준화법‘에 의한 한국산업표준 표시품(이하 ”KS 표시품“이라 한다) 또는 “건설기술진흥법 제60조”에 의한 품질검사전문기관 또는 공인시험기관에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(2) “녹색제품 구매촉진에 관한 법률”에 의한 녹색제품 또는 “중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률”에 따른 우선구매대상 제품으로서 “산업표준화법”에 의한 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(3) 수도기자재 공급자 등록제도(SEMS)에 등록된 품목일 경우, SEMS에 등록된 업체의 제품을 납품하여야 한다.(단, 해당제품이 없는 경우는 예외로 한다.)

(4) 수도시설중 정수된 물과 직접 접촉하는 수도용 자재나 제품은“위생안전기준 인증(KC) 제품”을 사용하여야 하며, 이 자재에 대한 세부범위는 “수도법”에 따른다.

3. 시공

내용 없음

────── 이하 여백 ──────

제2장  공 사 관 리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 계약상대자는 착공시, 공사중, 준공시에 수행하여야 할 일반적인 내용을 규정한다.

1.2 공사착수 단계

1.2.1 공사 및 감리착수

(1) 계약상대자는 공사계약 즉시 착공할 수 있도록 모든 준비를 하여야한다.

(2) 계약상대자는 공사계약 체결 후 착공할 때에는『제4장 제출물 및 공무행정서류』의 내용을 포함한 공사착공계 서류를 우리공사에 제출하여야 한다.

(3) 계약상대자는 착공 후 20일 이내에 별지 30호 내지 32호 서식에 의한 공사안내표지판, 성실시공안내판 및 책임시공안내판을 설계서에서 정한 규격에 따라 감독원이 정하는 위치에 설치하여야 한다.

(4) 계약상대자는 상기 (3)항에 의해 설치한 안내판을 공사기간 중 항상 깨끗한 상태로 유지관리하여야 한다.

1.2.2 현장대리인 등의 현장 배치

(1) 계약상대자는 공사의 승인을 얻은 현장조직 구성과 같이 담당자를 즉시 배치하여 공사시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

(2) 계약상대자는 해당공사를 위하여 지정․배치한 현장대리인은 현장에 상주시켜야 한다. 다만, 당해 공사의 전부 또는 일부가 우리공사의 사유로 인하여 착공이 지연되는 기간동안의 현장상주 여부에 대하여 우리공사의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 감독원은 현장대리인과 기타 계약상대자의 사용인이 공사시행 및 관리에 부적당하거나 감독원의 정당한 지시를 이행하지 않을 경우에는 계약상대자에게 교체를 요구할 수 있다.

1.2.3 현지여건 조사

(1) 계약상대자는 감독원과 공동으로 공사 착공후 빠른 시간 내에 공사추진에 지장이 없도록 다음 각호의 사항을 현지조사 하여 시공자료로 활용하고 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 감독원과 미리 협의하여야 한다.

1) 각종 재료원 확인

2) 지반 및 지질상태

3) 진입도로 현황

4) 인접도로의 교통규제 상황

5) 지하매설물 및 장애물

6) 기타 공사에 영향을 미치는 각종 여건

(2) 계약상대자와 감독원은 현지 여건을 조사한 내용과 설계서의 공법 등을 검토하여 인근 주민에 대한 피해 발생 가능성이 있거나 공사수행과 관련하여 문제점이 예상되는 경우에는 다음 각호의 상황에 대한 대책을 강구하여야 한다.

1) 인근 가옥 및 가축 등에 대한 대책

2) 지하매설물, 도로, 기타 시설물의 손궤

3) 차량 및 주민 등의 통행지장에 대한 대책

4) 소음, 진동, 먼지, 지반침하, 하수 등으로 인한 인근 주민 및 농작물 피해대책

5) 우기중 배수대책

(3) 공사수급자는 설계도면에 의거 관로를 중심으로 좌․우 각 10m 폭 범위로 지하매설물조사를 실시하여 Block별, 계통별로 기존 지하시설물 조사내용의 확인 및 추가 조사항목을 정리․제출하여야 한다.

단, 도로구간에 관로가 매설되는 경우에는 도로 전폭에 대한 지하매설물조사를 시행하여야 한다.

1.2.4 시공계획서

(1) 계약상대자는 공사시공에 앞서 시공계획서 및 시공상세도면(Shop drawing)을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

(2) 시공계획서는 『제4장 제출물 및 공무행정서류』의 내용을 포함하여야 한다.

(3) 시공계획서는 감독원의 승인을 얻어 공사진척에 맞추어 단계별로 작성할 수도 있다.

(4) 시공계획변경이 있을 때에는 변경시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

1.3 공사시공 단계

1.3.1 임시시설물 공사

(1) 주요가설물 또는 동바리 설치공사 및 임시시설물은 임시시설공사의 각종부재, 가설방법, 작업공정표 등을 첨부한 시공도면과 시공계획서를 작성하여 관련법규에 따라 관계기관과 협의를 한 후 공사를 하여야 한다.

(2) 모든 임시시설물은 재하되는 하중에 견딜 수 있도록 견고하고 안전하게 시공하여야 한다.

(3) 계약상대자는 임시 시설물 설치 후 철거시까지 효율성, 안정성, 유지보수 그리고 이러한 임시시설물에 부과되는 모든 의무와 위험에 대하여 전반적인 책임을 져야 한다.

(4) 계약상대자는 과오나 사고로 인한 임시시설물의 손궤나 인명피해가 있을 경우는 계약상대자의 부담으로 원상복구 및 보상하여야 한다. 다만, 천재지변이나 불가항력적일 경우는 공사계약일반조건에 의거 원상복구비를 청구할 수 있다.

1.3.2 중장비, 기계기구류

(1) 공사 시공중 공중에 위해를 끼칠 우려가 있는 중장비나 기계기구류는 그 종류, 수량, 성능과 피해방지를 위한 대책 등 필요한 사항을 명확하게 작성하여 감독원의 승인을 얻은 후 공사 현장에 투입, 시공 및 반출을 하여야 한다.

(2) 긴급공사 및 주요공사는 감독원의 지시에 따라 예비 중장비 및 기계기구를 대기시켜야 한다.

1.3.3 공사시공기록의 작성 및 제출

(1) 계약상대자는 공사착수로부터 기성, 설계변경, 준공에 이르기까지 개소별, 주요공사별, 전구간에 대한 자연상태에서 시공과정을 시공법, 시공정도, 기상조건, 실시한 시험성적 및 품질관리, 재료관리 등 공사전반에 관한 사항을 기록한 공사시공기록보고서를 작성하고 공사완료시 편집하여 감독원의 승인을 득한 후 책자로 제작하여 공사에 10부를 제출하여야 한다.

(2) 계약상대자는 매일 공사상황에 대한 공사일지를 작성하여 감독원에게 근무시작 전에 제출하여야 하며 감독원은 접수한 공사일지를 정리하여 건설공사지 발간에 활용될 수 있도록 관리하여야 한다.

(3) 계약상대자는 감독원이 지시하거나 시공과정에서 주요한 부분, 특히 매몰 또는 수몰되어 사후 검사가 곤란한 부분과 공종별 및 공사추진단계에 따라 다음과 같이 디지털카메라로 촬영하여 관리하고, 감독원의 요구시 성과물을 이동식저장매체에 수록하여 제출하여야 한다.

1) 주요 공사현황은 착공전, 시공중, 준공 등 건설공사 전과정을 알 수 있도록 가급적 동일장소에서 촬영

2) 시공후의 검사가 불가능하거나 곤란한 부분

(4) 공사완료후 촬영된 사진을 시공순서에 따라 정리하여 편집한 준공사진첩 3부와 디지털카메라로 촬영한 사진 File 자료 및 영상자료를 이동식저장매체에 수록하여 공사에 제출하여야 한다.

(5) 계약상대자는 공사시설물의 위치좌표 및 지장물현황을 정리하여 년차분 준공도면에 표기하여야 하며, 년차분 준공시 감독원에게 제출하여야 한다.

1.4 공사준공단계

1.4.1 준공검사

(1) 계약상대자가 공사 준공검사를 받고자 할 때의 제출서류, 부수, 시기 등은 『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다.

(2) 공사가 임명한 검사원은 “공사계약 일반조건 제27조” 에 의거 준공검사를 하여야 하며 준공검사에 합격한 공사는 건설산업기본법 제42조 제2항 규정에 의하여  감독원과 협의된 설치위치에 준공표지판을 설치하여야 한다.

(3) 계약상대자는 준공검사원에게 준공검사시 준공성과물에 대한 시공측량 성과, 지하매설물도 등 관련 자료와 이를 반영한 도면등을 제출하여 준공검사원이 점검 및 확인측량이 가능하도록 제반준비를 하여야 한다.

(4) 계약상대자는 준공검사에 합격하지 아니할 때에는 지체없이 이를 보완 또는 개선하여 감독원의 확인을 받아 재검사원을 제출하여야 하며 재시공 등에 소요된 기간 및 경비는 계약상대자의 귀책사유로 간주한다.

(5) 계약상대자는 공사 인도 전에 생긴 공사의 목적물 또는 제3자에 대한 손실을 계약에 별도로 규정된 경우를 제외하고는 계약상대자의 부담으로 한다.

(6) 계약상대자는 공사를 완료하였을 때에 계약물량 이외의 시공을 위한 부대시설, 잉여자재, 폐기물 등은 공사장으로부터 즉시 철거, 반출하여야 하며 공사장을 정리 정돈하여야 한다.

1.4.2 운전 및 유지관리

(1) 계약상대자는 공사목적물인 장비 또는 설비 등 주요 자재에 대한 납품업체, 사양서, 품질보증서, 설치확인서 등의 자료를 감독원과 협의 후 바인더에 철해서 준공검사 전에 제출해야 한다.

(2) 계약상대자는 설비시스템의 시동, 가동중지, 조정, 제어, 보수 등 운전 및 유지관리에 필요한 전반적인 사항에 대한 시범 및 교육을 시행하여야 한다.

(3) 예비부품, 유지관리 제품은 해당 개별 시방서에 명시된 수량으로 제공되어야 하며 준공검사 전에 지정된 위치에 납품하고 수령증을 받아야 한다.

1.4.3 시설물 인계 인수

(1) 감독원은 계약상대자가 제출한 인계 인수 자료를 확인하여 시설물이 적기에 공사에게 인수될 수 있도록 하여야 한다.

(2) 감독원은 공사와 계약상대자간의 시설물 인계 인수의 입회자가 된다.

(3) 감독원은 시설물 인계 인수에 대하여 공사의 별도 지시사항이 있을 경우에는 이에 따른 현황파악 및 필요대책 등의 수립을 계약상대자가 수행하도록 조치하여야 한다.

(4) 인계, 인수서는 준공검사 결과를 포함하는 내용으로 한다.

(6) 공사의 건설기술관리규정에 명시된 사항이외에 감독원의 요구가 있을 경우 서류 및 부수를 추가 또는 조정할 수 있다.

(7) 공사에 제출할 이동식저장매체는 도면용과 문서용으로 구분하여 제작되어야 하며, 준공서류 전체를 공사가 보유중인 전자설계도서관리시스템에 맞게 제작하여야 한다.

(8) 계약상대자는 시설물 인수인계시 준공검사후 보완사항이 발생하여 감독원의 지시가 있을 경우 준공이후에도 관계직원을 상주시켜 보완․완료하여야 하며, 감독원의 승인후 관계직원을 철수시켜야 한다.

1.4.4 준공성과품 제출

공사는「시설물의 안전관리에 관한 특별법」시행령 제2조 제1항의 1종 및 2종 시설물에 해당하는 경우 “설계도서 등의 작성 및 관리지침”에 따라 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의해 작성된 시설관리대장, 마이크로필름 1식 등 작성서류를 계약상대자로부터 제출받아 준공후 3개월 이내에 시설안전관리공단에 제출하여야 한다.

1.4.5 공사장 정리

(1) 계약상대자는 공사시행을 위하여 점유했던 전지역과 도로, 토취장, 골재원 등에서 자재, 가설물, 장비 등을 시설물 인계 전에 철거하고 임시도로, 토취장 및 하상 등을 원상 복구하여야 한다.

(2) (1)항에 의한 작업은 계약이행에 포함된 작업으로 간주하여 여기에 소요된 경비는 별도 계상하지 않는다.

2. 재료

내용 없음.

3. 시공

내용 없음.

────── 이하 여백 ──────

제3장 공사협의 및 조정

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 공사착공전의 공사착공회의와 공종별 공사시공 전에 시행하여야 하는 회의 등에 대한 내용과 본 공사와 연관된 타 공사와의 상호간의 협조 및 조정에 관하여 적용한다.

1.2 공사상호간의 마찰방지

1.2.1 협의 및 조정

(1) 계약상대자는 당해 공사와 연관된 다른 건설업자 등이 있을 경우 상호간의 마찰을 방지하고 전체공사가 계획대로 완성될 수 있도록 모든 공사관련자들과 면밀히 상호 협조하여 공사착수시기, 시공순서, 공사진행속도, 공사준비, 구조물 보호 등 필요한 최선의 조치를 파악․도출, 공사전체의 진행에 지장이 없도록 하여야 한다.

(2) 위의 (1)항에서 규정한 업무를 소홀히 하여 재시공 또는 수정․보완 등 공사추진에 문제점이 발생되었을 경우에는 계약상대자가 책임을 져야 한다.

1.2.2 협의 및 조정에 따른 설계변경

(1) 계약상대자가 당해 공사와 연관된 다른 공사와의 상호간의 마찰방지를 위한 협의 및 조정결과 아래와 같은 경우에는 공사에 설계변경을 요청할 수 있다.

1) 기타 협의 및 조정결과가 계약상대자의 업무소홀이라고 볼 수 없는 경우로서 감독원이 계약상대자가 제시한 관련서류의 검토결과 설계변경이 필요하다고 판단하는 경우

2) 공사는 위 제(1)항에 의거 계약상대자가 제출한 서류 및 감독원의 검토내용을 면밀히 검토하여 그 내용이 불가피하다고 판단하는 경우 설계변경을 인정한다.

1.4 시공에 관한 대외교섭

1.4.1 공사시공에 있어 대외적으로 교섭처리 할 사항은 감독원과 계약상대자가 협의하여 시행함을 원칙으로 하여야 한다. 또한 계약상대자가 교섭하는 사항에 대하여는 사전, 사후에 감독원과 협의하여야 하며, 그 결과를 감독원에게 통보하여야 한다.

1.4.2 계약상대자는 이 공사의 수행을 위하여 관계기관에 서류를 제출할 경우 그 내용과 결과에 대하여 감독원에게 통보하여야 하며, 감독원의 요구가 있을 경우에는 그 사본을 제출하여야 한다.

────── 이하 여백 ──────

제4장 제출물 및 공무행정서류

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 자료의 제출과 승인을 얻기 위하여 계약상대자가 공사 또는 감독원에게 제출할 서류의 작성과 발송에 대한 일반 요건과 절차 및 계약상대자가 제출해야 하는 제출물 및 작성, 보관하여야 하는 서류 등에 대한 일반적인 내용을 제시한다. 이 절에서 규정하지 않은 내용은 관련 절에서 규정한 서류 및 제출물에 대한 내용에 따른다.

1.2 적용규준

1.2.1 건설기술진흥법, 시행령 및 시행규칙

1.2.2 책임감리업무수행지침서(국토부)

1.2.3 한국산업표준(KS)

1.2.4 국제표준화규격(ISO)

1.3 제출절차 등

1.3.1 작성 및 확인

(1) 계약상대자가 제출하는 각 제출물은 설계서의 내용 및 현장여건에 대하여 검토한 결과를 반영하여 작성하여야 하며 또한 타계약상대자, 자재납품업자(관급자재 납품자를 포함한다.), 작업자, 지자체 등 관련기관과 협의․조정한 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

(2) 계약상대자는 각 제출물에 대하여 계약문서와 일치되도록 작성, 날인한 후, 감독원 경유를 받아 공사에 제출하여야 한다.

(3) 서류의 규격은 정부 또는 공사의 지정양식을 제외하고는 계약상대자가 내용의 성격에 따라 임의로 정하여  A4 용지에 작성하여 제출한다.

(4) 계약상대자는 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 모든 비용은 도서인쇄비에 포함되어 있다.

1.3.2 추가요구 및 변경

우리공사는 공사의 원활한 진행 등을 위하여 필요한 경우에는 제출물의 종류, 제출대상에 포함할 사항, 제출 부수 및 제출시기의 추가, 생략, 변경을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

1.3.3 내용변경

계약상대자는 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 관련되는 제출물을 재 작성하여 제출하여야 한다.

1.3.4 미제출시의 제한

이 시방서가 정한 제출물 및 행정공무서류를 감독원에게 제출하지 않고서는 감독원의 승인 및 확인을 받을 수 없으며 해당 공사를 진행할 수 없다.

1.3.4 제출서류의 기한

계약상대자가 공사에 제출하여야 하는 모든 제출서류는 별도의 명기가 없는 한 해당 공종 착수 15일 전까지 제출하여야 하며 공사는 제출된 서류의 결과를 제출 후 15일 이내에 통보하도록 한다.

1.4 착공신고

1.4.1 공사계약 일반조건 제17조 제1항의 규정 및 공사의 건설기술관리규정 제44조에 의하여 계약상대자가 착공시에 제출할 착공신고서와 이 착공신고서에 포함하여 제출할 서류의 서식 및 그 내용은 다음 각호와 같으며, 감독원이 별도로 지정할 경우 그 방식에 따라야 한다.

(1) 착공신고서(별지 제1호 서식)

(2) 현장대리인신고서(별지 제2호 서식)

(3) 참여기술자 경력사항 확인서(별지 제3호 서식)

(4) 안전관리자 선임신고서(별지 제4호 서식)

(5) 품질관리자 선임신고서(별지 제6호 서식)

(6) 안전관리계획서(별지 제7호 서식)

(7) 환경관리계획서

(8) 품질관리계획서(별지 제9호 서식) 또는 품질시험계획서

(9) 보안각서(별지 제10호 서식)

(10) 공사공정예정표(전체 공사 및 당해년도 공사를 분리하여 작성한다.)

(11) 공정별 인력 및 장비 투입계획서

(12) 착공전 현장사진

1.4.2 시방서 1.4.1항 (11)호의 공사공정예정표에는 계약문서에 제시된 예정공정계획을 고려하여 요약 공사예정공정표를 제출하고, 착수계 승인후 2주이내에 요약예정공정표를 기준으로 인력, 자재, 장비의 투입계획이 적절히 반영되도록 하여 상세한 공정표를 GANNT 또는 PERT/CPM방식으로 제출하여야 한다. 공정표는 내역서를 기준으로 하여 작성하되 감독원과 협의하여 공정관리 한계를 결정한다. 단, 공정관리 방식을 감독원이 별도로 지정할 경우 그 방식에 따라야 한다.

1.4.3 공사는 필요시 시방서 착공신고서 첨부서류(공사특성상 불필요한 서류 제외)를 착공후 1개월 이내에 계약상대자로 부터 제출받아 승인여부를 결정하여야 한다.

1.4.4 제출시기 및 부수

공사착수시 각 1부

1.5.5 감독원은 계약이 이행되는 동안 때때로 진행협의(통제)를 위하여 필요한 때에는 회의소집을 할 수 있으며 감독원의 회의소집 요구가 있는 때에는 계약상대자는 책임있는 대표자가 참석하여야 한다.

1.6 도서작성 및 제출

1.6.1 승인도서(Shop Drawing) 제출

(1) 계약상대자는 제작 또는 설치에 필요한 도면을 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 제작 또는 설치에 임해야 한다.

(2) 승인도서 제출서류에 포함할 사항 및 작성기준은 다음과 같다.

1) 예정공정표

① 예정공정표는 GANNT 또는 PERT/CPM 방식으로 작성하며, 제작의 세부공정, 공장검사 및 성능시험, 반입 및 설치, 시운전, 현장조작을 위한 교육일정 등을 포함하여야 한다.

② 예정공정표에는 필요에 따라 다음 사항을 명시하거나 첨부하여 작성하여야 한다.

가. 공종별 및 공종내 주요공정 단계별 착수시점, 완료시점

나. 공종별 및 공종내 주요공정 단계별 선․후․동시시행 등의 연관관계

다. 주 공정선 또는 주공정 공사의 목록

라. 주요제출물 제출일정계획: 설치계획서, 견본

마. 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

③ 실제공정이 계획공정과 일치되지 않을 경우는 즉시 변경예정공정표를 작성하여 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2) 제작도면(기계분야) : 제작도면은 조립도, 부분 조립도, 부품도로 아래와 같이 상세히 작성하며, 전동(電動)기능일 경우는 제어회로도 및 전기배선도를 포함하고 조립상태에서의 전체중량을 명시하여야 한다.

① 조립도 : 각 부품의 조립사항이 세부적으로 나타나야 하며 주요조립상태의 치수, 부품표상의 품명, 수량, 규격, 재질, 중량 등을 명시하여야 한다.

② 부분조립도 : 조립도상에 나타낼 수 없는 세부사항을 명시한다.

③ 부품도 : 부품의 다듬질정도, 허용공차, 치수, 재질 등의 세부사항을 명시한다.

④ 설치기초도: 기초볼트의 규격, 용접 등 기초설치에 관하여 명시한다.

3) 제작 시방서 : 본 시방서의 기준에 따라 제작을 위한 각종기준, 재질, 제작상의 공정, 유의사항 등을 명시한다.

4) 설치 시방서 : 설치방법 및 설치 시 유의사항, 전선 및 제어선의 결선, 시공품질기준 등을 명기한다.

5) 구조 및 용량 계산서 : 설비의 용량, 주요부의 구조 및 부품의 설계계산서를 작성하고 필요에 따라 베어링수명, 진동 및 소음계산서를 포함하여야 한다.

6) 시험 및 검사계획서 : 공장과 현장의 시험 및 검사항목, 감독원 입회점 및 필수확인점(Witness & Hold Points), 시험규정 및 합격기준, 표본의 수 및 선정방법, 자체 및 공인기관 의뢰여부, 시험 또는 검사장소, 세부일정 등을 포함한다.

7) 부속품 및 예비품 : 설비의 유지보수를 위해 필요한 부속품 및 예비품의 품목, 규격, 수량을 명시한다.

8) 유지관리 지침서: 1.9항에 따른다.

9) 기타 기술자료 : 견본 또는 관련 카탈로그 및 참고자료(Data Sheets)를 첨부하되 해당부분에 화살표등으로 표시한다.

1.8.2 도서 승인 절차

(1) 계약상대자는 계약 후 20일 이내에 승인신청용 도서를 제출해야한다.

(2) 계약상대자는 제출된 도서가 감독원의 검토결과 원안승인의 경우 즉시 제작에 착수할 수 있으며 감독원은 원안승인을 통보하여야 한다. 이 경우 승인을 위한 도서의 재제출은 요구되지 않는다.

(3) 계약상대자는 제출된 도서가 조건부 승인의 경우 제시된 조건 (또는 수정요구 사항)에 유의하여 제작에 착수할 수 있으며 감독원은 해당 도서에 수정될 사항을 표시하여 조건부승인을 통보하여야 한다. 계약상대자는 감독원이 요구할 경우 조건부 승인이 표시된 도서를 받은 후 7일 이내에 최종 승인을 위한 도서를 재 작성하여 “제작용“표시를 하여 감독원에게 제출하여야 하며 수정 또는 변경된 부분을 표시하고 필요시 별도 사유서를 작성하여 통보할 수 있다.

(4) 계약상대자는 제출된 도서가 반려될 경우, 제작에 착수하여서는 안되며, 감독원은 해당 도서에 반려하는 사유를 기재하고 반려되었음을 통보하여야 한다. 계약상대자는 이를 통보받은 후 10일 이내에 재작성하여 승인요청하여야 하며, 재제출된 도면이 재차 반려되었을 경우 그 반려횟수에 관계없이 최종승인을 위한 제출은 당해 물품의 제작착수 7일전까지 제출되어야 한다.

(5) 계약상대자는 □조건부승인□ 또는 □재제출□의 경우 감독원의 수정사항들은 계약상대자가 계약 요구사항을 위한 변경사항들로 고려되어야 하며 계약요구내용의 변경을 위한 내용으로는 허용되지 않는다.

(6) 계약상대자는 도서를 주의 깊게 검토하여 보증하여야 하며 감독원이 검토한 상세사항과 치수의 수정에 대하여도 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니다. 계약상대자는 제출서의 설계 및 상세사항들에 대하여 책임을 져야한다.

1.9 유지관리 지침서 (운전 및 유지보수지침서)

1.9.1 계약상대자는 감독원이 요구할 경우 기계설비와 같이 공급되는 전기, 계측 제어 기기 등의 관련 항목별 기술적인 운전 및 유지관리 지침서를 제출하여야 한다. 이러한 지침서는 공사의 운전 및 유지관리자가 이해 할 수 있고 사용할 수 있도록 작성되어야 한다.

1.10 도급자재 관련 서류

1.10.1 주요 도급자재 수급계획서

(1) 작성방법

해당공사의 공정계획에 맞추어 작성하여야 한다.

(2) 제출시기 및 부수

공사착공 후 15일 이내 및 계획 변경시 1부

1.10.2 제품자료

(1) 제출 대상 자재

제출 대상자재의 종류는 이 시방서 각 절에 따른다.

(2) 제출자료의 내용

자재 제출자료에는 아래의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 제품의 선정을 위하여 필요하지 않은 사항은 감독원과 협의하여 생략할 수 있다.

1) 자재개요(모델명, 제조자명, 연락처)

2) 당해 자재가 설계서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 다음과 같은 증빙서류중 하나를 제출하여야 한다.

가. 품질검사전문기관이 발급한 시험성적서가 제출되는 재료는 시험성적서, 다만, 발급한 날로부터 1년이 경과되지 않았고, 공공기관 사업장에서 감독원의 서면승인을 받아 시험의뢰하여 발급 받은 시험성적서에 한한다.

나. 「산업표준화법」에 의한 한국산업표준 표시임을 나타내는 증빙서류

라. 품질확인을 위한 객관적인 자료

3) 자재 제조자의 시공 또는 설치시방서‧지침서

4) 설계서 및 현장여건이 설치 등에 적합함을 나타내는 서류, 적합하지 않을 경우 등은 자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계서 및 현장여건의 조정 요구사항

5) 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

(3) 증빙서류 사본

증빙서류가 사본일 경우는 현장대리인의 원본대조필 서명․날인이 있어야 한다.

1.11 예비품 목록

1.11.1 계약상대자는 기계, 전기, 계측제어기기용 표준 예비품 자료를 감독원에게 제출하여야 한다. 예비품 목록은 기기의 유지관리를 위해 기본적으로 필요한 것으로 제작자가 제시하여 감독원과 협의하는 목록으로 한다.

1.11.2 계약상대자는 예비품을 구입할 수 있는 가장 인접한 부품 판매 대리점의 상호, 주소 및 전화번호를 명시하여야 한다.

1.11.3 계약상대자는 제작도의 부품번호에 모든 예비품 목록을 서로 참조되도록 하여야 한다.

1.11.4 설비의 각 절에 포함된 예비품은 각 설비 공급과 함께 납품되어야 하며 설비 금액에 포함된다.

1.12 준공도서

1.12.1 준공도서(최종 승인된 Shop Drawing 등 설계도서)에는 제작과정 중 감독원의 승인을 득하여 변경된 사항 등을 포함하여 설계, 제작, 시공된 상태로 작성하여, 설비별 및  설비 번호순으로 편집하여 제출한다.

1.12.2 사진 또는 영상 촬영

(1) 계약상대자는 주요부분이나 조립됨으로써 사후검사가 곤란한 부분에 대하여는 감독원의 지시에 따라 영상 촬영을 하여야 한다.

(2) 제작과정에서 촬영 또는 각 공종에서 완성된 사진은 가공, 조립, 시험 및 검사, 납품, 시운전 등 제작공정별 순서에 맞추어 정리된 사진첩(원본 파일 포함)또는 영상 자료를 제작하여야 하며 촬영일시 및 간단한 내용 설명이 포함되어야 한다.

1.12.3 시운전 완료 후 10일 이내 및 준공일 20일 이내 준공도서에 “준공도(AS BUILT)"를 날인하여 감독원이 정한 수량을 제출하여야 한다. 기본적으로 다음수량을 포함한다.

구 분	수 량	비 고
이동식저장매체	1SET	- 도면은 CAD 또는 PDF작성
준공 도서류	5SETS	- 도서는 한글(.hwp) 또는 MS Word(.doc)로 작성 - 검사 및 시험성적서 포함 - 제작공정 사진첩 또는 영상 자료 포함

1.13 기성검사원 및 준공검사원

1.13.1 기성검사원 제출 서류

(1) 기성부분 검사청구서 (기성부분 청구내역서, 기성부분 사진첩을 포함한다.)

(2) 감독원 감독조서 (별지 제10호)

(3) 기성부분검사 내역서 (별지 제11호)

(4) 품질시험․검사성과 총괄표 등 (별지 제12호, 제13호, 제14호, 제15호)

(5) 산업안전보건관리비 사용실적 (별지 제16호, 제17호)

(6) 자재․장비대금 및 노임체불현황 (별지 제18호)

1.14.2 준공검사원 제출서류

(1) 준공신고서 (준공사진첩을 포함한다)

(2) 감독원 감독조서 (별지 제10호)

(3) 준공검사 내역서 (별지 제19호)

(4) 품질시험․검사성과 총괄표 등 (별지 제12호, 제13호, 제14호, 제15호)

(5) 산업안전보건관리비 사용실적 (별지 제16호, 제17호)

(6) 정기안전점검 및 정밀안전점검 결과와 조치사항

(7) 자재․장비대금 및 노임체불현황 (별지 제18호)

(8) 『제2장 1.4 공사준공단계』에 명시된 인수․인계서류

1.13.3 제출시기 및 부수

기성검사 또는 준공검사 요청시 각2부 제출

1.13.4 기성금 및 준공금 신청 및 지급 절차

공사대금(기성금 및 준공금)의 신청과 지급에 대해서는 수공에서 별도로 지정한 업무시스템을 이용하여야 하며, 세부사항은 공사계약특수조건에 따른다.

1.15 계약변경 승인 요청

1.15.1 설계변경승인

(1) 변경요청 공문

(2) 변경사유서

(3) 설계변경도서

(4) 신기술 및 신공법에 의한 설계변경을 시행할 경우에는 “공사계약 일반조건 제19조의4”에 의한 서류

(5) 공사기한 검토서

(6) 기타 관련 증빙자료(관련 사진 등)

1.15.2 공사기한 연기원

(1) 공사기한 연기원

(2) 연기사유 및 연기사유로 인한 공기연장 산출근거

(3) 우리공사의 건설기술관리규정에 따른 공사중지 승인공문 사본

1.15.3 제출시기 및 부수

공사기한 연기신청시 각3부 제출

1.16 품질관리계획 제출

1.16.1 품질관리계획 제출

계약상대자는 “건설기술진흥법 제55조 제1항”의 품질관리계획을 작성, 공사에 제출하여 확인을 받아야 한다.

1.16.2 품질관리계획서의 보완

공사는 계약상대자가 제출한 품질관리계획에 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

1.16.3 제출시기 및 부수

공사착수전 및 계획변경시 1부 제출

1.17 안전관리계획서 제출

1.17.1 안전관리계획서 제출

계약상대자는 “건설기술진흥법 제62조 제1항”의 안전관리계획을 작성, 공사에 제출하여 확인을 받아야 한다.

1.17.2 안전관리계획서의 보완

공사는 계약상대자가 제출한 안전관리계획에 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

1.17.3 제출시기 및 부수

공사착수전 및 계획변경시 1부 제출

────── 이하 여백 ──────

제5장 시공점검, 확인 및 검측 등

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 계약상대자가 공사를 수행함에 있어서 공사의 부실시공 방지와 품질관리를 위하여 공사단계별로 시공상태를 점검하기 위한 사항과 이와 관련한 공사감독자의 시공확인 또는 검측에 대한 일반적인 사항을 정한다. 본 시방서의 관련 절에서 시공확인 및 검측 등에 대하여 구체적으로 제시한 경우에는 이를 따른다.

1.2 계약상대자의 의무

1.2.1 계약상대자는 공사의 품질확보를 위하여 성실히 노력하여야 하며 이를 위하여 공사시행의 모든 단계에서 이 공사시방서의 각 절에 특별한 언급이 없더라도 계약상대자의 품질관리계획서에 의한 시공점검을 자체적으로 시행하여야 한다. (이하 이 절에서 이를 『자체시공점검』이라 한다.

1.2.2 계약상대자는 이 공사시방서의 각 절에서 감독원의 시공확인 또는 검측을 받도록 규정되어 있을 경우에는 시공확인 또는 검측의 요구 전에 계약상대자는 시공점검(이하 이 절에서 이를 『시공점검』이라 한다)을 실시하여 설계도서에 따라 시행되었는지 그 여부를 확인하고 이상이 없을 때 감독원에게  시공확인 또는 검측을 요구하여야 한다.

1.2.3 계약상대자는 시공점검 대상공종에 대해서는 감독원의 시공확인 또는 점검을 받아 승인을 받은 후 후속 공종에 착수하여야 한다. 감독원의 시공확인 또는 검측에 따른 승인을 득하지 않고 후속공종을 시행한 경우에 공사 또는 감독원이 이의 제기 및 재시공을 명할 수 있으며 계약상대자 자신의 부담으로 이에 따라야 한다.

1.4 시공확인 및 검측

1.4.1 감독원은 계약상대자에 의한 시공확인 또는 검측의 신청이 있을 시에는 지체없이 이를 실시하여 공사추진에 지장이 없도록 하여야 한다.

1.4.2 감독원은 공사시방서의 관련규정에 따라 시공확인 또는 검측을 실시할 때에는 계약상대자는 최대한 협조하여야 한다. 감독원이 특히 필요하다고 판단하여 시공확인 또는 검측의 새로운 기준에 따라 시공확인 또는 검측을 시행하고자 할 때에는 관련공종의 시공 전에 계약상대자에게 통보하여야 하면 평가의 기준을 명확히 하여야 한다.

1.4.3 감독원은 시공확인 또는 검측을 위하여 X-Ray 촬영, 도막두께 측정, 기계설비의 성능시험, 수중촬영 등의 특수한 방법이 필요하여 감독원이 그 업무를 수행하기가 곤란하다고 판단하여 공사의 승인을 받았을 경우에는 외부전문기관에 의뢰하여 시공확인 또는 검측업무를 수행할 수 있다. 외부기관에 의뢰하는 비용은 계약상대자가 제시한 공사비에 포함된 것으로 본다.

1.4.4 단계적인 시공확인 또는 검측으로는 시공상태의 확인이 곤란한 콘크리트의 생산, 타설과 같은 공종은 이 공사시방서의 각 절에 특별한 언급이 없더라도 감독원의 입회하에 시공하여야 한다. 또한, 감독원은 품질관리를 위하여 특별히 필요하여 계약상대자에게 통보한 공종 역시 감독원의 입회하에서만 시공할 수 있다.

1.4.5 앞의 1.5.4항에 의하여 감독원의 입회가 필요한 시공을 감독원의 입회 없이 시공한 부분은 감독원이 제거 또는 재시공 명령을 할 수 있으며 계약상대자 자신의 부담으로 이에 따라야 한다.

1.5 시공확인 또는 검측의 서식

시공확인 및 검측 등을 위한 서류 양식은 감독원의 지시에 따른다.

2. 재료

내용 없음.

3. 시공

내용 없음.

────── 이하 여백 ──────

제6장  자 재 관 리

댐공사 전문시방서

제1편 총칙

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 공사에 사용되는 공사용 자재의 관리에 대하여 필요한 일반적인 사항을 정한다. 이 절에서 사용되는『자재』는 특별한 언급이 없는 한 관급자재를 제외한 공사용 자재를 말한다.

1.2 적용기준

1.2.1 사용자재

계약상대자는 공사에 사용하는 자재 중에서 이 공사시방서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설시설물 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계도서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목 또는 구체적으로 언급되어 있지 않은 경우에는 아래의 기준에 따라 적합한 자재를 사용한다.

(1) 다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 공사시방서에서 “한국산업표준에 적합한 제품 등”이라 한다)를 우선 사용한다.

1) 산업표준화법에 의한 한국산업표준 표시품(이하 이 공사시방서에서 “KS표시품”이라 한다)

2) 건설기술진흥법에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비, 조경의 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 산업표준화법에 의한 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등이상의 성능이 있다고 확인한 것

3) 친환경제품(환경마크․GR제품)으로 “산업표준화법”에 의한 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등이상의 성능이 있다고 확인 한 것

4) 신기술 인증제품으로 “산업표준화법”에 의한 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등이상의 성능이 있다고 확인 한 것

5) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제13조 및 법 제14조 규정에 의하여 중소기업청장이 고시한 우선구매대상 기술개발제품으로 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등이상의 성능이 있다고 확인한 것

(2) 전기설비․통신설비에 사용되는 자재로서 (1)항에 적합한 자재가 없을 경우에는 “전기설비기술기준(산업통상자원부)”에 의한 형식승인품 중 에너지절약표시가 있는 에너지 절약형 제품으로 사용한다.

(3) 앞의 (1) 및 (2)항목에 적합한 자재가 없을 경우에는 친환경성 제품으로 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 하되 이를 입증할 수 있는 관련자료를 검토하여 결정하여야 한다.

1.2.2 사용제한

(1) 품질시험․검사시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 공사 또는 감독원은 사용제한을 지시할 수 있으며 계약상대자는 이를 따라야 한다.

(2) 규정에 따라 품질시험․검사를 실시하지 아니한 자재 및 제품을 사용하여 공사를 시행할 경우에는 계약상대자의 부담으로 이를 제거하여야 한다.

(3) 계약상대자는 자재를 사용함에 있어 품질시험․검사 등 공사시방서에서 정하는 방법에 따라 계약상대자가 이를 책임을 져야 한다.

1.3 도급자재 및 장비

1.3.1 도급자재

(1) 계약상대자는 공사가 공급하는 설비 및 자재를 제외하고는 계약내용에 따라 필요한 모든 자재, 설비를 공급하여야 한다. 단 부득이한 사정으로 설계서 등 계약문서에 정한 자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다.)를 사용할 수 없는 경우에는 현장반입 전에 서면으로 감독원의 승인을 받아 동등 이상의 대체자재를 사용할 수 있다.

(2) 감독원은 설계서에 규정된 설비의 효율적인 운영 및 유지보수를 위하여 계약상대자로 하여금 공장교육 및 현장기술교육 실시를 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 그 교육내용 및 교육계획을 수립하여 교육실시 30일전까지 감독원에게 제출하여야 한다.

1.3.2 도급장비

(1) 계약상대자는 공사수행에 적합한 규격과 성능을 가지고 있는 장비를 반입하여야 하며 감독원은 이 장비가 공사의 수행에 미흡하다고 판단할 경우 다른 장비로 대체하도록 요구할 수 있다.

(2) 계약상대자는 계약목적물의 달성을 위하여 설계서에 명시된 장비를 반입하여 사용하고자 할 경우에는 현장반입전에 감독원의 승인을 받아야 하며, 그 장비의 성능이나 규격이 공사의 수행에 적합한 지의 여부를 확인할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

1.3.3 도급자재의 사용

(1) 계약상대자는 해당공사의 공정계획에 맞추어 자재공급원 승인신청서를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 공사용 자재의 사용 또는 설치 전에 설계서의 요구조건 및 품질기준에의 적합성을 확인하여야 한다.

1.3.4 반입시기

(1) 공사에 사용되는 자재는 공사추진에 지장이 없도록 반입하여야 하며 설계도서 또는 이 시방서와 관련법규에 의하여 품질시험․검사 등이 필요할 경우에는 그 소요기간을 감안하여 현장에 반입하여야 한다.

(2) 계약상대자는 적절한 시기에 자재를 반입하지 아니하므로 인하여 공사추진에 문제 발생이 예상된다는 이유로, 감독원이 자재품질관리와 관련하여 설계도서 또는 이 시방서, 기타 관련 법규에 의하여 행하는 시험, 검사 등을 적절히 행할 수 없도록 하는 어떠한 행위 등을 하여서는 안된다.

1.3.5 도급자재 검사

(1) 계약상대자는 공사계약 일반조건 제12조의 규정에 의하여 감독원에게 도급자재의 검사를 요청한 경우 공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 하며, 주요 공사자재에 대하여는 감독원이 요구할 경우 품질시험을 실시하고 그 시험성적서를 첨부하여야 한다.

(2) 계약상대자는 도급자재 검사시 해당자재를 시험 또는 조합 등의 방법으로 검사할 수 있을 만큼의 충분한 시간을 감안하여 검사 요청하여야 한다.

(3) 감독원은 필요시 납품될 자재의 생산업체를 방문하여 검사할 수 있으며 계약상대자는 감독원의 검사업무에 협조하여야 한다.

(4) 계약상대자는 도급자재 검사시 합격한 자재를 공사현장의 작업에 지장이 없는 장소로 정리하여 보관하고 감독원의 점검이 쉽게 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

(5) 계약상대자는 도급자재 검사에서 불합격한 자재는 지체없이 공사현장으로부터 반출하여야 한다.

(6) 필요에 따라 감독원이 재시험을 요구할 경우 계약상대자는 계약상대자의 부담으로 공인된 기관에 의뢰하여 요구품목에 대한 시험을 시행하여야 하며, 감독원에게 시험결과를 제출하여 승인을 얻은 후 사용하여야 한다.

1.4 자재(관급자재 포함)의 보관, 운반, 취급

1.4.1 자재의 보관 부지, 창고

(1) 계약상대자는 자재의 보관을 위한 터 또는 창고를 준비하여야 하며, 그 위치를 감독원에게 통지하여야 한다.

(2) 보관장소가 사유재산일 경우에는 소유자 또는 임대인의 서면 승인 없이 보관장소로 사용할 수 없으며 감독원이 요구하면 서면 동의서를 제출하여야 한다. 또한 보관장소의 사용이 끝나면 계약상대자의 부담으로 이를 원상 복구하여야 한다.

1.4.2 품질변화 방지

(1) 반입자재는 그 품질과 공사의 적합성이 보장되도록 보관하여야 한다. 계약상대자는 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재를 손상하지 않도록 하여야 하며, 이물질이 혼입되거나 자재가 뒤섞이지 않는 방법과 장비를 사용하여야 한다.

(2) 보관된 자재는 보관 전에 승인을 받았더라도 공사 투입 전에 다시 검사할 수 있는 위치에 보관하여야 한다.

(3) 자재는 준공전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

1.4.3 화기위험 자재의 분리보관

계약상대자는 화기위험이 있는 자재를 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재 예방대책을 수립하여 취급하여야 한다.

1.4.4 관리시험 자재의 분리보관

현장 반입 후 관리시험을 시행하여야 할 자재는 시험이 종료될 때까지 기존의 반입된 자재와 섞이지 않도록 분리하여 보관하여야 한다.

1.4.5 잉여자재 발생 통보

계약상대자는 계약 목적물의 달성에 추가 소요가 불필요한 자재(도급, 관급)가 발생할 경우에는 감독원에게 별지 제25호 서식에 따라 잉여자재 발생을 신속히 통보 후, 처리방안을 협의하여야 한다.

2. 재료

내용 없음.

3. 시공

내용 없음.

제7장  품질 관리

제1편 총칙

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 건설공사의 품질을 확보하고 부실공사를 방지하기 위한 일반적인 요건을 정한다. 본 시방서의 관련 절에 품질관리에 관한 규정이 있을 경우에는 그에 따른다.

1.2 품질관리(시험)계획 수립 및 이행

1.2.1 계획 수립 및 제출

(1) 건설기술진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본절에서“건기법”이라고 한다.)의 관련 규정 및 KS A 9001에 따른다.

(2) 공사 및 감독원은 계약상대자가 제출한 앞의 (1)항의 계획에 대한 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우 계약상대자에게 이를 보완하도록 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

1.2.2 계획수립 대상공사의 범위

건기법의 관련규정에 따른다.

1.2.3 계약이행의 확인

(1) 공사는 계약상대자가 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 공사의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리 업무를 적정하게 수행하고 있는지 그 여부를 공사착공일로부터 연1회 이상 확인 할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 입회하여야 한다.

(2) 공사는 확인 결과 시정이 필요하다고 인정하는 경우에는 계약상대자에게 시정을 요구할 수 있으며 시정을 요구받은 계약상대자는 지체없이 이를 시정한 후 그 결과를 공사에 통보하여야 한다.

(3) 계약상대자는 우리공사에서의 계약이행의 확인을 위해 공사 현장을 방문하였을 때 동 업무수행에 필요한 차량, 시험장비 등 모든 지원을 하여야 한다.

1.2.4 품질관리비의 사용 및 정산

품질관리비의 사용 및 정산에 관한 사항은 건기법 관련 규정에 따른다.

1.3 품질시험 및 검사

1.3.1 계약상대자는 공사용 자재 및 재료의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한 지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

1.3.2 품질시험의 기준은 건기법의 관련 규정에 따른다.

1.3.3 품질시험 및 검사를 실시할 때는 감독원의 입회 하에 실시하여야 한다.

1.3.4 품질시험 및 검사기준에 명시되지 아니한 자재 또는 재료라도 감독원이 공사의 목적상 필요하다고 판단하여 품질시험을 요구할 때는 이를 실시하여야 한다.

1.3.5 품질시험 및 검사가 공사현장에서 실시함이 적합한 경우의 시험 등은 현장시험으로 실시하여야 한다.

1.3.6 현장시험실 또는 품질시험 전문기관에 의뢰하여 시험 및 검사하는 것이 부적합한 자재 또는 재료는 제조공장 등에서 시행할 수 있다. 이 경우에는 감독원이 입회하여 직접 확인하여야 한다.

1.3.7 결과기록

(1) 계약상대자는 품질시험․검사대장 및 품목별시험․검사작업일지에 품질시험 또는 검사의 결과를 기재하여 감독원의 확인을 받고 비치하여야 한다.

(2) 계약상대자는 품질시험 또는 검사를 완료한 때에는 품질시험․검사 총괄표를 작성하고, 기성검사, 예비준공검사 및 준공검사의 신청시 첨부하여야 한다.

1.3.8 불합격 자재의 반출

(1) 계약상대자는 품질시험․검사결과가 설계도서의 기준에 부적합한 경우(이하 이 공사시방서에서 “불합격”이라 한다)에는 시험작업일지에 그 내용을 기재한 후, 감독원에게 보고하고 불합격 자재는 지체없이 현장 외로 반출하여야 한다.

(2) 계약상대자는 불합격되어 반출된 자재에 대하여 품질시험․검사 불합격 자재 조치표를 작성․보관하여야 한다.

1.3.9 재시험 등

(1) 계약상대자는 사용할 자재가 품질시험․검사에 불합격된 경우 시험결과 확인 등을 이유로 동일자재에 대하여 반복하여 시험 및 검사를 요구하거나 시행할 수는 없다. 다만, 감독원이 시험여건 등을 감안하여 동일자재에 대한 재시험 등이 필요하다고 판단할 경우는 그러하지 않을 수 있다.

(2) 품질시험․검사에 불합격된 경우 계약상대자는 재시험 등을 시행하여야 하며, 이에 따른 추가비용은 계약상대자가 부담한다.

1.4. 품질시험 및 검사의 의뢰

14.1 일반사항

계약상대자는 품질시험 및 검사를 이 절에서 규정한 바에 따라 품질검사 전문기관에 의뢰할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 그 의뢰내용에 대하여 미리 감독원의 확인을 받아야 한다.

1.4.2 시험결과의 관리

계약상대자는 의뢰한 시험결과를 품질검사 전문기관 의뢰시험대장에 기록하고 감독원의 확인을 받아야 한다.

1.5 현장 지도점검 및 시공평가 등

1.5.1 현장 지도점검

(1) 공사는 사전에 부실시공을 방지하고 공사의 품질관리가 계약문서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 그가 필요하다고 판단할 때에는 수시로 현장을 방문하여 지도점검을 실시할 수 있으며 이 경우 계약상대자와 감독원은 반드시 입회하여야 하고 공사의 업무수행에 최대한 협조하여야 한다.

(2) 공사는 점검결과 지적사항이 있을 때에는 감독원을 경유하여 계약상대자에게 문서로서 시정을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이를 시정하고 그 내용을 상세히 작성, 감독원을 경유하여 공사에 보고하여야 한다. 계약상대자가 보고하는 시정조치의 내용에는 시정 전, 시정 후의 천연색 사진이 포함되어야 한다.

(3) 계약상대자는 우리공사의 지적사항에 그 조치방안이 포함되어 있지 않은 경우에는 지적사항에 대한 조치방안을 수립, 감독원의 확인을 받아야 한다. 감독원이 판단하기에 그 내용이 중요한 사항이어서 공사의 결정이 필요한 경우나, 또는 우리공사가 지적사항에 대한 조치방안을 수립하여 공사의 승인을 얻도록 문서에 명백히 하였을 경우에는 검토의견을 첨부하여 공사에 보고하여야 한다. 또한, 관련내용은 기록으로 유지되어 감독원 또는 공사가 필요시 열람할 수 있어야 한다.

(4) 공사가 현장 지도점검시 지적한 사항에 대한 시정조치가 완료되기 전까지는 기성 또는 준공검사원을 제출할 수 없다. 다만, 시정조치내용과 기성 또는 준공검사내용이 특별한 관련이 없다고 감독원이 판단할 경우는 그렇지 아니하다.

(5) 공사 및 감독원이 지도점검을 실시하였다 하여 부실시공에 대한 계약상대자의 책임이 감면되지 않는다.

1.5.2 공사의 시공평가

(1) 공사는 당해 공사에 대한 시공평가를 실시할 수 있으며 계약상대자는 시공평가시 공사의 지시에 따라야 한다.

(2) 공사는 시공평가 결과 부실공사로 평가되었을 경우에는 관련부분에 대하여 보완 또는 재시공을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다. 이 경우 계약상대자는 앞의 1.6.1의 (3)항을 준용하여 업무를 처리한다.

2. 재료

내용 없음.

3. 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 계약상대자는 착공전에 공사에 관련된 설계도서 및 현장여건을 검토하여야 하며 불충분한 검토로 발생된 사항은 계약상대자에게 책임이 있다.

3.1.2 계약상대자는 기존 바닥면이 구조물의 지지나 설비의 설치에 적합한지 확인하여야 한다.

3.1.3 계약상대자는 설비시설의 활용특성에 맞고 정확한 위치에 있는지 확인하여야 한다.

3.2 보수 및 보호

3.2.1 품질관리의 필요에서 시행한 검사, 시험, 견본준비 및 이와 유사한 업무의 완료시는 손상된 작업을 빠른 시일내 보수․보호하고 공시체를 저장하여야 한다.

3.2.2 노출마감부위의 품질결함 등 결점은 제거하여야 한다.

3.2.3 검사,시험 및 이와 유사한 업무의 보수 및 보호작업은 책임소재와 관계없이 계약상대자의 책임으로 한다.

────── 이하 여백 ──────

제8장  안전 및 보건관리

제1편 총칙

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용

이 절은 공사를 수행함에 있어서 공사의 안전 및 보건에 관한 일반적인 사항을 정하며, 이 절에서 명시하지 않은 내용은 관련법규와 본 공사시방서의 각 절의 내용에 따른다.

1.2 관련법규 및 규정

1.2.1 건설기술진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본절에서 『건기법』이라 한다.)

1.2.2 산업안전보건법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본절에서 『산업안전보건법』이라 한다.)

1.2.3 건설공사 안전관리계획서 작성지침(국토교통부)

1.2.4 유해위험방지 및 안전관리 계획서 통합작성지침(국토교통부)

1.2.5 건설공사 안전관리 지침(국토교통부)

1.2.6 공종별 표준안전작업지침(고용노동부)

1.2.7 시설물의안전관리에관한특별법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본절에서 『시특법』이라 한다.)

1.2.7 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부)

1.3 관계자의 의무

1.3.1 공사 및 계약상대자의 의무

(1) 산업재해예방을 위한 법적 요건을 준수하고, 근로조건의 개선을 통하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 생명보전과 안전 및 보건을 유지․증진하도록 하여야 하며, 국가에서 시행하는 산업재해예방 시책에 따라야 한다.

(2) 시설물을 설계, 제조, 수입 또는 건설함에 있어서 법적인 요건을 준수하고, 그 시설물의 사용중 산업재해발생의 방지에 노력하여야 한다.

(3) 건설공사를 타인에게 하도급하는 경우에는 그 시공방법, 공기 등에 관하여 안전하고 위생적인 작업수행을 저해할 우려가 있는 조건을 붙여서는 아니된다.

1.3.2 계약상대자의 하도급자에 대한 의무

(1) 계약상대자는 안전보건 총괄책임자를 두고, 그가 사용하는 근로자와 그의 하도급자가 사용하는 근로자가 동일한 장소에서 작업을 할 때에 생기는 산업재해를 예방하기 위하여 다음 각 항의 조치를 취하여야 한다.

1) 안전․보건에 관한 사업주관 협의체구성 및 운영

2) 작업장의 순회점검 등 안전․보건관리

3) 하도급자가 실시하는 근로자의 안전․보건교육에 대한 지도와 지원

4) 기타 산업재해 예방을 위하여 필요하다고 지정된 사항

(2) 하도급자는 정당한 사유가 없는 한 계약상대자에 의한 위의 조치를 따라야 한다.

1.3.3 근로자의 의무 : 근로자는 산업재해 예방을 위한 법적 요건을 준수하고, 사업주 및 기타 관련기관에서 실시하는 산업재해의 방지에 관한 조치에 따라야 한다.

1.3.4 계약상대자의 일반적 책임

(1) 계약상대자는 관련법규에서 정하는 바에 따라 공사현장 내에서의 안전․보건관리를 위하여 성실하게 노력하여야 하며, 그 의무를 소홀히 함으로서 발생되는 일체의 사항에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

(2) 계약상대자는 공사현장내의 계약상대자측 직원 및 작업인원(하도급업체 직원 및 작업인원을 포함한다. 이하 같다.) 등의 통제, 안전, 보안 및 보건, 인사사고에 대하여 비록 관련법규에 규정하지 않았다 하더라도 자체적으로 안전대책을 수립․시행하고 사고 발생 시에는 계약상대자의 책임으로 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 한다.

(3) 계약상대자는 본 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인과 공작물, 농작물 및 가축, 양식어류에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이와 관련 손해 등이 발생하였을 때에는 계약상대자의 부담으로 이를 원상복구하거나 보상하여야 한다.

1.4 안전관리계획의 수립

1.4.1 적용

(1) 건기법 관련규정 및 “건설공사 안전관리계획서 작성지침”, “유해위험방지 및 안전관리 계획서 통합작성지침(국토교통부)”에 의한 안전관리계획수립에 적용한다.

(2) 공사는 대상공사가 아닐 경우라도 공사 시행상 필요하다고 인정되는 공사에 대해서는 계획수립을 지시 할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

1.4.2 안전관리계획의 내용

(1) 건기법 관련규정 및 “건설공사 안전관리계획서 작성지침”, “유해위험방지 및 안전관리 계획서 통합작성지침(국토교통부)”에 따른다.

(2) 감독원은 계약상대자가 제출한 안전관리계획에 대하여 검토를 하고 그 검토의견을 첨부하도록 한다. 공사 또는 감독원은 계약상대자가 작성한 안전관리계획을 보완하도록 지시할 수 있으며 특별한 이유가 없는 한 계약상대자는 이에 따라야 한다. 비록 공사 또는 감독원이 보완조치를 지시하였을 경우라도 안전관리에 대한 최종 책임은 계약상대자에게 있다.

1.4.3 제출

안전관리계획서의 제출시기 및 부수는 『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다.

1.5 안전관리조직

1.5.1 계약상대자는 공사착수전 건기법, 산업안전보건법 등 관련 법령에 따라 안전관리조직을 구성, 운영하여야 한다.

1.5.2 안전관리자 직무

(1) 안전보건관리책임자(산업안전보건법 제13조)

사업장에서 사업주를 대신하여 사업장의 안전․보건문제를 책임지고 추진하는 자로 당해사업에서 그 사업을 실질적으로 총괄관리한다.

(2) 안전보건 총괄책임자 (산업안전보건법 제18조)

동일한 장소에서 행하여지는 공사의 일부를 하도급을 주어 행하는 경우 계약상대자가 사용하는 근로자와 하도급자의 근로자가 동일한 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 업무를 총괄관리한다.

(3) 안전관리 총괄책임자 (건설기술진흥법)

안전관리 계획서, 안전관리비, 안전교육 및 점검 등 안전관리에 관한 업무를 총괄 관리한다.

(4) 안전관리자(산업안전보건법 제15조)

안전관리자는 현장 안전관리에 관한 전문가로서 안전보건관리책임자를 보좌하고, 관리감독(책임)자 및 안전담당자에 대하여 각종 사고예방조치에 관하여 지도와 조언을 수행한다.

(5) 관리감독자(산업안전보건법 제14조) ․분야별 안전관리책임자 (건기법)

현장에서 당해 작업과 관련, 소속직원 또는 근로자를 직접 지휘, 감독하는 시공담당 책임자나 그 지위에 있는 시공담당 기술직 직원으로서 안전(관리)담당자를 독려․지휘한다.

(6) 안전관리담당자(건기법)

건설공사현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당

(7) 안전보건협의회 : 안전보건관리책임자는 안전관리자, 관리․감독(책임)자, 하도급 계약자의 현장대표자 전원을 포함하여 현장 안전보건협의회를 운영하며, 회의는 토의내용을 제시하고 회의록을 작성․보전하여야 한다.

1.6 안전관리활동

1.6.1 안전교육

(1) 계약상대자(안전보건관리 책임자)는 당해 사업장의 근로자에 대하여 고용노동부령이 정하는 바에 따라 안전교육계획을 수립하여 실시하고, 그 결과는 교육일지에 작성, 보존하여야 하며 안전교육 내용은 아래 표와 같다.

교 육 과 정	교 육 대 상		교 육 시 간
가. 정기교육	사무직 종사 근로자		매분기 3시간 이상
	사무직 종사 근로자 외의 근로자	판매업무에 직접 종사하는 근로자	매분기 3시간 이상
		판매업무에 직접 종사하는 근로자 외의 근로자	매분기 6시간 이상
	관리감독자의 지위에 있는 사람		연간 16시간 이상
나. 채용 시의 교육	일용근로자		1시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자		8시간 이상
다. 작업내용 변경 시의 교육	일용근로자		1시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자		2시간 이상
라. 특별교육	산업안전보건법 시행규칙 별표 8의2 제1호라목 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 일용근로자		2시간 이상
	산업안전보건법 시행규칙 별표 8의2 제1호라목 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 일용근로자를 제외한 근로자		- 16시간 이상(최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시가능) - 단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상
마. 건설업 기초안전·보건교육	건설 일용근로자		4시간

1.6.2 안전관리비의 사용

(1) 공사는 계약상대자와 공사계약을 체결할 때 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 관계 법령에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

(2) 계약상대자는 공사계약을 체결할 때 계상된 금액 이상을 산업안전보건관리비로 사용하여야 하며, 공사는 계약상대자와 하도급자가 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하거나, 사용하지 아니한 금액에 대하여 계약금액에서 감액 조정하는 등의 방법으로 산업안전보건관리비의 목적 외 사용을 방지할 수 있다.

(3) 계약상대자는 공사의 일부를 하도급 시행할 때에는 계상된 산업안전보건관리비의 범위 안에서 하도급자에게 위험도 등을 고려하여 적정하게 산업안전보건관리비를 지급하여 사용하게 한다.

(4) 계약상대자는 공사실행 예산 작성시 산업안전보건관리비 실행예산을 별도 작성하여야 하며 관계 법령에서 정하는 항목 및 기준에 의거 적정하게 산업안전보건관리비를 사용하고 그 사용내역서를 당해 공사현장내에 비치하여야 하며, 분기별 혹은 월별 산업안전보건관리비 집행내역서 및 사용내역서를 공사에게 제출하여야 한다.

(5) 공사의 감독원은 계약상대자에게 산업안전보건관리비 사용 및 관리 집행에 대하여 공사 도중 또는 종료 후 산업안전보건관리비 사용내역서의 제출을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

1.7 현장안전관리

1.7.1 공통사항

(1) 공사현장의 안전관리는 근로기준법, 산업안전보건법 및 관련법규를 준수하여야 하며, 특히 다음사항에 유의하여야 한다.

1) 일반인 및 근로자의 출입통제와 질서 및 보건의 유지

2) 화재, 도난, 소음 등의 방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속

3) 재료와 설비의 정리 및  관리, 현장내외의 정리정돈 및 청소

4) 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

5) 공사장 주변의 안전조치는 관계 법규에 따라 시설하고 근로자의 안전장구, 재해 예방시설 및 유사시의 대책 등을 구비하여야 한다.

(2) 공사구역에 대한 규제 등에 대해서는 관계기관과 협의하고, 해운, 항만관련기관 및 단체의 규제사항을 주지시켜야 한다. 작업구역은 간판, 울타리, 부표(부표, 등부표 등) 등을 사용하여 명확하게 표시하여야 한다.

(3) 공사현장 근로자와는 고용계약을 적법하게 체결해야 하며, 계약의 내용에는 근로조건을 명시하여야 한다.

(4) 공사현장 및 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다. 또 해저에 매설된 시설물(관로, 케이블 등)에 대해서도 손상되지 않도록 유의하여야 한다.

1.7.2 공사현장의 안전조치

(1) 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에는 피해를 최소한도로 줄이는 조치를 하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 안전조치는 관계 법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 계획, 조치 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고, 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.

(3) 공사착수 전에 안전시설을 하여야 할 사항은 다음과 같다.

1) 출입금지 구역의 설정

2) 도로의 교통제한 또는 금지

3) 폭약사용에 대한 위험 표시

4) 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

5) 위생적인 음료수의 확보

6) 위생적인 화장실과 배수시설

7) 의무실 및 구급약의 확보

8) 유류, 가스(gas) 등 위험물 보관장소의 설치 및 위험표시

9) 기타 공중의 안정을 위하여 필요한 사항

(4) 주변 구조물 보호 : 공사중에는 현장내부 뿐만 아니라 현장주위의 시설물이나 환경에 영향을 끼쳐서는 안되며, 사전조사에 의한 매설물 파악, 방호조치, 정기적 검사 등을 실시하여야 한다. 공사현장 종업원에게도 이의 중요성을 인식시켜야 하고, 매설된 문화재를 발견한 경우에는 지체없이 감독원에게 보고하여 관련법에 따라 처리 될 수 있도록 한다.

(5) 작업장 주변

1) 제3자의 위험이 예상되는 현장주변은 지상 높이 1.8m 정도의 울타리를 설치한다.

2) 통행인 및 통행 차량에 대한 낙하물 보호조치를 하여야 한다.

3) 차량 출입구 관리를 철저히 하여야 한다.

4) 공사표시, 주의 등, 공사예고판 등을 부착하여야 한다.

5) 작업장 주변은 정리정돈 하여야 한다.

6) 작업장 주변은 안전시설의 완비 및 유지를 위하여 순찰을 실시하여야 한다.

1.8 산업안전보건상의 관리

1.8.1 산업보건기준 작업현장에서는 다음의 보건기준을 준수하여야 한다.

(1) 유해원인제거 : 가스, 중기, 유해광선, 초음파, 소음, 진동, 이상기압, 병원체에 의한 오염 등 근로자에게 유해한 작업은 그 원인을 제거 또는 대체, 작업방법 및 시설의 변경 또는 개선조치를 하여야 한다.

(2) 채광 및 조명 : 작업장소의 채광 및 조명은 명암의 차이가 심하지 않고, 눈이 부시지 않는 방법으로 법정수준으로 설치하여야 한다.

(3) 온도 및 습도 : 고온, 저온, 건조, 다습한 옥내 작업시는 냉난방, 통풍 등 적절한 온도, 습도조절조치를 하여야 한다.

(4) 출입금지조치 : 유해․위험한 장소에는 출입금지조치를 하고, 이를 제시하여야 한다.

(5) 휴게시설 : 근로자들이 휴게 또는 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.

(6) 응급용구 : 부상자의 응급치료에 필요한 응급용구를 상비하고, 그 비치장소와 사용방법을 근로자에게  알려주어야 한다.

1.8.2 건강진단 : 근로자에 대한 건강진단은 채용시 그리고 취업중 정기적으로 실시하여야 한다.

1.8.3 작업환경측정

(1) 인체에 해로운 작업을 행하는 작업장은 작업환경을 측정, 평가한 후에 그 결과를 기록․보존하여야 하다.

(2) 작업환경 측정결과 허용기준 이상일 때는 즉시 해당 근로자에게 보호구를 지급하고, 설비의 설치 또는 개선 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

1.8.4 질병자의 취업금지 및 제한 : 전염병, 정신병 또는 그로 인하여 병세가 현저히 악화될 우려가 있는 질병자는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

1.8.5 근로시간 연장의 제한

(1) 휴일작업이나 야간작업은 사전에 해당자에게 통보하고, 동의를 받아야 하며 필요할 때는 감독원이 입회할 수 있어야 한다.

(2) 시가지 공사 또는 상용중인 기존 시설물에 인접한 장소에서의 작업은 작업시간을 주위 당사자가들과 협의 조정하여야 하며, 자체에 무리가 가는 작업, 밀폐된 장소에서의 작업등은 필요한 안전조치를 선행하고 안전작업기준을 준수하여야 한다.

(3) 야간 작업시는 조명, 작업자의 정리정돈, 야간에 식별이 용이한 신호, 신호수 및 경계표시의 설치 또는 배치, 울타리의 설치, 통로의 점검, 낙하물 보호시설의 점검 등 필요한 조치를 사전에 하여 작업에 따른 위험이 없도록 해야 한다.

(4) 유해 또는 위험한 작업에 종사하는 근로자에 대하여는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 근로하여서는 아니 된다.

1.9 사고보고 및 응급조치

1.9.1 계약상대자는 관련법률에 의한 안전관리계획서의 비상시 긴급조치계획에 의거 조치하여야 한다.

(1) 응급조치 : 사고발생에 따른 근로자에 대하여는 응급구조를 위해 다음의 조치를 신속하게 하여야 한다.

1) 사고로 인한 부상에 대하여 응급조치에 필요한 구급용구를 현장사무실내에 항상 비치하여야 한다.

2) 사고발생시 적절한 긴급조치를 취해야 한다.

3) 부상자 및 질병자에 대한 응급조치

4) 연쇄사고 및 사고확대 방지를 위한 안전조치

(2) 안전사고 처리

1) 모든 건설재해 발생의 경우 안전보건관리 책임자는 즉시 한국수자원공사에 유선 통보해야 하며, 산업ㆍ중대재해 발생의 경우 안전보건관리 책임자는 발생 즉시 관할지방노동관서, 관할경찰서 및 보험사에 유선으로 통보하고 산업재해조사표와 요양신청서를 작성하여 3일 내에 관할지방노동관서에 서면보고를 하여야 한다.

2) 현장에서는 사고발생즉시 안전담당자와 관리감독자가 신속히 사고원인을 조사하여 안전관리자에게 보고하여야 한다.

3) 안전보건관리 책임자는 모든 건설재해 발생시 빠른 시간 내에 사고내용, 처리결과 및 향후계획 등을 정리하여 서면으로 한국수자원공사에 보고하여야 한다.

4) 사고조사는 동종사고가 재발	되지 않도록 인적․물적 및 관리적 원인을 분석하고 대책을 수립하여 실사 조치한다.

(3) 비상사태 긴급조치

1) 건설공사 비상사태의 발생시 현장보고계통에 의하여 신속히 공사 및 비상사태 관계기관에 보고하며, 비상경보 발령 및 근로자의 긴급대피나 피난을 유도하여야 한다.

2) 상황 종료시 피해상황을 신속히 파악하여 공사에게 서면 보고하여야 하며, 계약상대자는 응급조치 및 긴급복구에 필요한 소요장비 및 인력 동원에 최선을 다하여야 한다.

2. 재료

2.1 점검 장비 구매 및 활용

2.1.1 공사감독원은 공사착공과 동시에 실시설계보고서에서 제시한 점검장비를 구매하여 공사목적물의 품질점검과 안전점검에 활용하여야 한다.

2.1.2 공사감독원은 장비 관리대장을 작성하여 점검장비를 관련 규정에 의거 주기적으로 점검․교정․관리하여야 하며 시설물 인계시 점검장비를 이상없이 시설물 관리주체에게 인계하여야 한다.

────── 이하 여백 ──────

제9장  환 경 관 리

제1편 총칙

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 장은 공사를 시행함에 있어서 계약상대자가 수행하여야 할 환경관리에 대한 일반적인 요건을 정한다. 이 장에서 규정하지 않은 사항은 본시방서의 관련 절이나 계약문서, 대한민국의 관련 법령, 조례, 훈령 등 적법한 절차에 의해 규정되어진 내용에 따라 시공되어져야 한다.

1.2 관련 법령

1.2.1 대기환경보전법령

1.2.2 해양환경관리법령

1.2.3 환경정책기본법령

1.2.4 폐기물 관리법령

1.2.5 소음․진동관리법령

1.2.6 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률

1.2.7 유해화학물질관리법령

1.2.8 환경분쟁조정법령

1.3 자연환경 관리

1.3.1 공통사항

공사로 인하여 자연생태계가 인위적으로 훼손 오염이 되지 않도록 보호하여야 하며, 훼손된 자연생태계는 그 본래의 기능이 발휘되도록 최대한 복원되어야 하므로 자연환경 보전에 의한 감독원의 지시를 준수하여야 하며, 환경관련법규의 자연환경 보전에 대한 요건을 철저히 이행하여야 한다.

1.4 생활환경 관리

1.4.1 공통사항

계약상대자는 당해 공사로부터 야기되는 환경오염에 대하여 스스로 이를 방지하여야 하며 생활환경 보전을 위한 감독원의 지시를 준수하고 환경관련 법규의 생활환경 보전에 대한 요건을 철저히 이행하여야 한다.

관련법령에서 정하는 적합한 소각시설을 이용하여 이를 소각하여야 한다.

1.4.2 수질오염방지

(1) 공사 현장에서 폐수 배출 시설을 설치하고자 할 때에는 관련 법규에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치․운영하여야 한다.

(2) 공공 수역에서 분뇨, 동물의 사체 쓰레기 또는 오니를 버리거나 자동차를 세차하는 행위를 하여서는 안된다.

(3) 강우시 하천수질의 탁도증가, 토사퇴적 등을 사전에 방지하기 위하여 임시 배수로 설치, 침사지 및 저류조 설치, 물막이공 설치 등 준비작업을 철저히 시행하여야 한다. 이러한 설비는 발생용량에 충분히 대비할 수 있어야 한다.

(4) 준설공사나 수중 터파기 공사시에는 수질오염이 확산되지 않도록 철저한 대책을 수립하여 시행하여야 한다. 특히 인근에 어장이나 수산 양식장이 있을 경우 이에 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

1.4.3 소음․진동 배출방지

(1) 계약상대자는 공사구간이 건설소음 규제지역으로 지정되거나 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 관련 법령에 따라야 한다.

(2) 공사차량 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용장비의 작업시간 조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공하여야 한다.

(3) 계약상대자는 발파에 의한 소음․진동 저감대책을 수립한 후 시공하여야 한다.

(4) 소음발생 방지를 위한 방음시설의 설치는 설치목적을 달성할 수 있도록 설계서, 시방서 및 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

1.4.4 폐기물 처리 및 재활용

(1) 계약상대자는 공사현장에서 배출되는 폐기물에 대하여는 관련 법령에 적합하게 처리하여야 한다. 이 경우 계약상대자는 처리 계획을 수립하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 공사용 장비에서 발행하는 폐유 등의 무단투기를 방지하기 위하여 『폐기물 회수 및 처리방법에 관한 규정』(환경부 고시)에 따라 작업장내에 폐유 회수통을 비치하고, 발생폐유를 회수하여 처분하여야 한다.

(3) 계약상대자는 공사현장에서 발생하는 건설폐자재에 대하여는 『자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률』을 준수, 적절한 대책을 수립하여 감독원의 승인을 받아 처리하여야 하며 관련서류는 사무실에 비치하여야 한다.

(4) 계약상대자는 본 공사를 수행함에 있어서 자원의 재활용을 위해 최대한 노력하여야 한다. 당초의 설계목적을 충분히 달성할 수 있는 방법으로 자원을 재활용하여 공사비를 절감할 경우에는 당초 계약된 관련 공사비를 삭감하지 아니한다. 당초의 설계목적을 충분히 달성할 수 있는지의 여부는 감독원, 공사, 계약상대자의 관련 내용을 검토 및 협의하되 최종결정은 공사가 한다.

1.4.5 경관훼손

계약상대자는 자연경관 훼손을 저감하기 위하여 노력하여야 하며 이의 태만으로 인하여 민원 등이 발생할 경우에는 계약상대자가 처리하여야 한다.

1.5 분쟁의 조정

1.5.1 계약상대자는 본 공사로부터 오염물질이 배출되어 환경오염에 대한 민원이 발생하지 않도록 조기에 적절한 대책을 수립하여야 한다. 계약상대자가 적절한 대책수립을 태만히 하거나 능동적으로 대처하지 못함으로 인하여 배출된 오염물질에 의하여 환경오염 피해에 관한 민원이 발생할 경우 계약상대자는 이에 대하여 책임을 져야 한다.

1.5.2 계약상대자는 본 공사로 인하여 야기된 환경분쟁 발생시 계약상대자와 민원인 사이에서 조정되지 않는 사항에 대해서는 환경분쟁위원회의 조치에 따라 조정될 수 있도록 노력하여야 한다.

────── 이하 여백 ──────

별 지 목 차

[별지 제 1호 서식] 착공신고서

[별지 제 2호 서식] 현장대리인(사업관리책임기술자) 신고서

[별지 제 3호 서식] 건설기술자경력증명서

[별지 제 4호 서식] 안전관리자 선임 신고서

[별지 제 5호 서식] 품질관리자 선임 신고서

[별지 제 6호 서식] 안전관리계획서

[별지 제 7호 서식] 환경관리계획서

[별지 제 8호 서식] 품질관리계획서

[별지 제 9호 서식] 보안각서

[별지 제10호 서식] 감독원감독조서

[별지 제11호 서식] 기성부분검사내역서

[별지 제12호 서식] 품질시험검사성과 총괄표

[별지 제13호 서식] 품질시험검사대장

[별지 제14호 서식] 품목별 시험검사 작업월보

[별지 제15호 서식] 품질검사 전문기관 의뢰시험 대장

[별지 제16호 서식] 산업안전보건관리비 사용실적

[별지 제17호 서식] 산업안전보건관리비 사용내역서

[별지 제18호 서식] 자재장비대금 및 노임 체불현황

[별지 제19호 서식] 준공검사내역서

착  공  신  고  서

1. 공 사 명 :

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 :

4. 착 공 일 :

5. 준 공 일 :

위와 같이 착공하였기에 착공신고서를 제출합니다.

20    .     .      .

계약상대자 :            (인)

한국수자원공사       충주권지사장 귀하

[별지 제2호 서식]

현 장 대 리 인(사업관리책임기술자) 신 고 서

공 사 명 :

위 공사에 대한 현장대리인(사업관리책임기술자)을 아래와 같이 선임하였기 현장대리인(사업관리책임기술자)신고서를 제출합니다.

아       래

성 명	한글 ( 한자 )	생년월일
주 소
기술자격명칭		기술자격번호
기 타 사 항

첨  부 : 1. 기술자격증 사본         부

2. 경력사항 확인서         부

20    .     .      .

계약상대자 :            (인)

한국수자원공사       충주권지사장 귀하

[별지 제3호 서식]

(앞쪽) 건설기술자경력증명서
회원번호									No. -
성명	한글 한자	주민등록번호	~
주소
기술등급	직무분야	전문분야	부실벌점
기술자격	종목 및 등급	합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일	등록번호
학력	졸업일	학교명	학과(전공)	학위
교육훈련	기간	과정명	교육기관명
상훈	연월일	종류 및 근거	상훈기관	연월일	종류 및 근거	상훈기관
제재	연월일	종류	근거	제재기관
근무처경력	근무기간	회사명	근무기간	회사명	근무기간	회사명
~		~		~
~		~		~
~		~		~
~		~		~
~		~		~
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

(뒤쪽)
주요경력
참여기간 (참여일)	사업명	공사종류	직무분야	담당업무	비고
	발주자	공법	전문분야	직위
~
~
~
~
~
~
~

[별지 제4호 서식]

안전관리자 선임 신고서

공  사  명 :

위 공사에 대한 안전관리자를 아래와 같이 선임하였기 안전관리자 선임신고서를 제출합니다.

아      래

성 명	한글 ( 한자 )	생년월일	-
주 소
기술자격명칭		기술자격번호
기 타 사 항

첨   부 : 1. 기술자격증 사본       부

2. 경력사항 확인서       부

20    .     .      .

현장대리인 소속 :

직위 :

성명 :                   (인)

한국수자원공사       충주권지사장 귀하

[별지 제5호 서식]

품질관리자 선임 신고서

공  사  명 :

위 공사에 대한 품질관리자를 아래와 같이 선임하였기 품질관리자 선임신고서를 제출합니다.

아      래

성 명	한글 ( 한자 )	생년월일	-
주 소
기술자격명칭		기술자격번호
기 타 사 항

첨   부 : 1. 기술자격증 사본       부

2. 경력사항 확인서       부

20    .     .      .

현장대리인 소속 :

직위 :

성명 :                   (인)

한국수자원공사       충주권지사장 귀하

[별지 제6호 서식]

안 전 관 리 계 획 서
공 사 명
공 사 계 약 금 액
시 공 사 (상 호)
소 재 지		대 표 자 성 명
착 공 일		준공(예정)일
공 사 개 요
안전관리인원 및 조직		점검확인사항
정기안전점검실시계획(실시시기·실시회수등)
기타 안전관리에 필요한 사항
건설기술진흥법시행령 제 98 조 제 2 항의 규정에 의하여 안전관리 계획서를 제출합니다. 20 . . . 현장대리인 소속 : 직위 : 성명 : (인) 한국수자원공사 충주권지사장 귀하

[별지 제7호 서식]

환 경 관 리 계 획 서
공 사 명
공 사 계 약 금 액
시 공 사 (상 호)
소 재 지		대 표 자 성 명
착 공 일		준공(예정)일
공 사 개 요
세 부 계 획	생태계, 대기질, 수질, 소음․진동, 폐기물, 토양․악취 등의 환경관리계획을 세부적으로 수립하고 시공에 따른 교통소통 및 환경오염 방지계획을 포함한다.
20 . . . 현장대리인 소속 : 직위 : 성명 : (인) 한국수자원공사 충주권지사장 귀하

[별지 제8호 서식]

품 질 관 리 계 획 서
공 사 명
공 사 계 약 금 액
시 공 사 (상 호)
소 재 지		대 표 자 성 명
착 공 일		준공(예정)일
공 사 개 요
세 부 계 획	건설기술진흥법 제55조에서 정하는 품질관리 및 각 기술시방에서 정하고 있는 품질관리에 대한 계획을 수립
20 . . . 현장대리인 소속 : 직위 : 성명 : (인) 한국수자원공사 충주권지사장 귀하

[별지 제9호 서식]

보    안    각    서

본인은     년    월   일 계약체결한                  공사를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 공사를 시행함에 있어 계약서류 및 관련법규상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 본인은 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법규에 의거 처벌받아도 이의를 제기하지 않을 것임.

20    .     .      .

소속 :

직위 :

성명 :                (인)

한국수자원공사       충주권지사장 귀하

〔별지 제10호 서식〕

감 독 원 감 독 조 서

공 사 명 :

20    .     .     . 자 . 계약분

위 공사의 감독원으로 임명받아  20   .      부터  20  .      .까지 감독한 결과 (기성 : 제     회 기성부분까지의)  (준공 : 준공)  (하자 : 하자보수) 공사 전반에 걸쳐 계약서, 설계도서, 기타 관계서류에 정한 바에 따라 어김없이 완성되었음을 인정합니다.

20    .     .      .

공사주무감독원 :  직급            성명            (인)

시험주무감독원 :  직급            성명            (인)

공사보조감독원 :  직급            성명            (인)

시험보조감독원 :  직급            성명            (인)

한국수자원공사       충주권지사장 귀하

〔별지 제11호 서식〕

기 성 부 분 검 사 내 역 서 ( 제 회)
공사명
계약금액
기성부분금액
공 종	규 격	단 위	계 약 량			금회기성량		누계기성량		기성율	비 고
			수 량	단 가	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

〔별지 제12호 서식〕

품질시험․검사성과 총괄표 공사명 : 건설공사 (공사기간 . . . ～ . . .공정 %)
공 종	시험․검사 종류 (재료)	시 험 회 수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험
작성일시 : 소속 : 직위: 성명: (인 또는 서명)

〔별지 제13호 서식〕<건기법 양식 개정 반영>

품 질 시 험 ․ 검 사 대 장

일련 번호	연․월․일	시험․ 검사 구분	재 료	시험․검사 항목	시험기준	시험결과	시험결과판정	시험․ 검사자		공사감독자 (감리원) 확인		비고
								성명	서명	성명	서명

〔별지 제14호 서식〕

품목별 시험․검사 작업월보 ( 월분)
공종	시험 검사 종목	계획 시험 검사 횟수	전월까지 시험․검사 횟수 (누계)				금월 시험․검사 횟수				금월까지 시험․검사횟수 (누계)
			실시	합격	불합격	재 시험 검사	실시	합격	불 합격	재 시험 검사	실시	합격	불합격	재 시험 검사

〔별지 제15호 서식〕

품질검사 전문기관 의뢰시험 대장

일련 번호	전문기관명	의뢰 연월일	처리 연월일	의뢰자	공사명	재 료	시험․검사 종목	수수료

〔별지 제16호 서식〕

산업안전보건관리비 사용실적

공사명 : ○○건설공사 (공사기간:  .  .  .～   .  .  . 공정    %)

(금액단위 : 원)

구분	계 약 액		사 용 액		잔액	비 고
	항 목	금 액	항 목	금 액
기본비용	․안전보건인건비 ․안전보건장구비 ․안전보건교육비 ․건강관리비 ․안전점검비 ․기타		․안전보건인건비 ․안전보건장구비 ․안전보건교육비 ․건강관리비 ․안전점검비 ․기타
별도계상비용	․근로자의안전보건 확보에 필요한 각종 시설비

작성일 :        .        .        .

작성자 : 소속

성명                   □

준  공  검  사  원    귀  하

〔별지 제17호 서식〕 <신규>

(앞쪽)

산업안전보건관리비 사용내역서
	건설업체명		공 사 명
	소 재 지		대 표 자
	공사금액	원	공사기간	～
	발 주 자		누계공정율	%
	계 상 된 안전관리비	원
	사 용 금 액
	항 목		( )월사용금액		누계사용금액
	계
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등
	2. 안전시설비 등
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
	4. 안전진단비 등
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등
	6. 근로자 건강관리비 등
	7. 건설재해예방 기술지도비
	8. 본사사용비
｢건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준｣ 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다. 년 월 일 작 성 자 직책 성명 (서명 또는 인) 확 인 자 직책 성명 (서명 또는 인)

(뒤쪽)

항 목 별 사 용 내 역
	항 목	사용일자	사 용 내 역	금 액
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종업무수당 등
	2. 안전시설비 등
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
	4. 안전진단비 등
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등
	6. 근로자 건강관리비 등
	7. 건설재해예방 기술지도비
	8. 본사 사용비
※ 주: 사용내역은 항목별 사용일자가 빠른 순서로 작성

〔별지 제18호 서식〕

자재․장비대금 및 노임 체불현황

(수급인, 하수급인별로 각각 체불현황을 별도 구분하여 확인)

1. 공  사  명 :

2. 수  급  인(하수급인) :

3. 체  불  액 :

◦ 자재․장비대금 :

◦ 건설근로자 임금 :

위 공사의               검사일 ( 20     .     .     . )현재 노임 등의 체불액이 위와 같음을 확인합니다.

20    .     .      .

공사주무감독원 : 직급               성명               (인)

검사원  귀하

〔별지 제19호 서식〕

준 공 검 사 내 역 서
공사명
계약금액
준공금액
공 종	규 격	단 위	계 약 량			준 공 량		비 고
			수 량	단 가	금 액	수 량	금 액

제10장  설비일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서의 규정은 계약에 따른 설비의 설계, 제작, 운반, 설치, 시운전 및 기술지원에 따른 다음사항에 모두 적용된다.

1.1.1 이 시방서에 규정된 품목의 설계, 제작, 운반, 설치, 시운전

1.1.2 품질 및 성능보장을 위한 공인기관의 각종시험 및 검사

1.1.3 공장 성능시험 및 현장 성능시험

1.1.4 설치를 위한 기술지원

1.1.5 운전유지보수를 위한 기술지도 및 교육

1.1.6 필요 기술자료제출 및 필요 부품, 예비품, 공구의 공급

1.1.7 대관업무 수행 및 타 계약상대자와의 업무협조

1.1.8 하자보수 및 기타 계약서에 명시된 사항

1.2 관련 시방절

1.2.1 이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 명시하지 않은 사항은 다음 시방서의 해당내용에 따른다.

제4장 제출물 및 공무행정서류

제6장 자재 관리

제11장 배관 일반

제12장 도장 일반

1.3 표준 및 참조규격

1.3.1 표준규격

(1) 설비에 적용되는 기자재의 표준규격은 부속품 또는 완제품을 막론하고 한국산업표준(KS)을 우선 적용한다. 단 해당 KS 없거나 외산설비 또는 설비성능 보전상 필요한 경우는 감독원 승인 하에 강화된 외국규격을 적용할 수 있다.

(2) 외국규격은 다음의 해당규격에 따른다.

ANSI : 미국 국립 공업규격(American National Standard Institute)

ASTM  : 미국 재료 시험협회 (American Society For Testing And Material)

AWWA :미국수도협회 (American Water Works Assocition)

NEMA : 미국전기제품 제조업자협회(National Electrical Manufactures)

IEC   : 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Conference)

ISO   : 국제표준기구 (International Standard Organization)

JIS    : 일본공업규격(Japan Industraal Standard)

JWWA : 일본수도협회(Japan Water Works Assocition)

1.3.2 참조규격

다음 규격은  본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

(1) 한국산업표준 (KS)

KS Q ISO 9001 품질경영시스템- 요구사항

KS B 0845 강용접 이음부의 방사선 투과시험 방법

KS B 0885 용접 기술 검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준

KS B 0888 배관용접부의 비파괴검사방법

KS B 1407 전동용 롤러체인

KS B 1408 롤러체인용 스프로킷 치형

KS B 6301 원심펌프․사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사방법

KS C 1502 소음계

(2) 기타 규격

ASTM A 48, CLASS 30

AFBMA    Anti Friction Bearing Manufactures Association

1.4 제출물 : 기계공사 제4장에 따른다.

1.5 품질보증

1.5.1 공장시험자료 : 보증을 요구하는 각 설비의 공장시험자료는 설비의 현장 반입전에 제출하여야 한다.

1.5.2 품질인증 서류제출: 관련설비의 KS표시허가증 사본, 품질시스템(ISO 9000시리즈)사본 등 품질인증에 관한 서류를 포함한다.

1.5.3 품질관리계획 이행감독 및 적정성 확인

(1) 이행감독

감독원은 계약상대자가 제출한 품질보증계획서에 따라 당해 공사의 가공재료, 제작, 설치 및 시공, 검사 및 시운전등 품질관리 업무전반에 대해 이행여부를 감독한다.

(2) 적정성 확인

공사의 품질관리부서는 필요시 계약상대자가 제출한 품질보증계획서에 따라 품질관리시스템 등 품질관리활동에 대한 적정성을 확인할 수 있다.

1.6 포장, 운반 및 보관

다. 특히 전기제품이 부속되는 설비는 습기로 인한 장애가 발생하지 않는 장소를 선정하여 보관하여야 한다.

(2) 설비를 일시보관하는 경우 설비가 지면과 직접 닿지 않도록 받침목 등을 고려하여야 한다. 또 일시보관중에는 받침대로부터 전도되어 타 설비 등에 손상을 주지 않도록 주의하여 보호하여야 한다.

1.7 타 공정(계약자)과의 협력작업

1.7.1 계약상대자는 토목, 기계, 전기, 계측제어 등 다른 계약자의 공사, 공정과의 문제점 발생을 방지하기 위하여 계약상대자가 제작, 반입하는 설비와 연결, 조립, 설치되는 사항에 대하여 사전조사하여야 하며 다른 계약자와 협의하여야 한다.

1.7.2 다른 계약자와의 공정상 감독원이 분할하여 반입, 설치를 요구할 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

1.7.3 계약상대자는 이 계약으로 공급되는 설비의 조립, 설치, 시운전에 차질이 없도록 다른 계약자에게 협조하여야 한다. 다만, 계약상대자가 다른 계약자에게 협조를 받음으로써, 발생하는 모든 비용은 계약대상자 부담으로 한다.

1.8  준공 및 비용

1.8.1 설비/자재 반입은 해당물품이 제작완료되어 제작완료검사 후 현장에 입고되었음을 의미하며, 납품은 본 설비가 이상없이 제작, 설치가 끝난 후 감독원이 납품검사를 완료한 날로 하고, 준공은 종합시운전 또는 현장여건을 충분히 반영한 단독 부하시운전 후 준공검사를 완료한 날로 한다.

1.8.2 공사는 계약상대자가 해당물품을 납품장소에 반입, 감독원의 반입검수가 이상없이 완료되어 이에 대한 기성대금을 청구할 경우 계약내역서상의 기자재비에 대한 대가를 지급할 수 있다.

1.8.3 위험물 등 법정검사에 필요한 시험, 검교정 등 승인을 요하는 시험 등 모든 검사, 시운전, 시험 및 조정과 교육에 대한 비용은 계약상대자가 지불하여야 한다.

1.8.4 공사는 현장시험 및 검사에 필요한 경우 가능한 범위 내에서 동력, 용수 등의 편의를 제공 할 수 있다.

2. 자재

2.1 적용범위

2.1.1 제작 일반

(1) 모든 설비의 부속품은 신품이어야 하며 사용목적에 적합한 재질이어야 한다.

(2) 설치, 교체 및 정비가 용이하도록 하여야 한다.

(3) 모든 설비는 해충, 먼지 등 이물질의 흡입이 방지되고 전기 또는 회전부 접촉 등으로 인한 안전사고가 발생되지 않는 구조이어야 하며 가장 가혹한 조건에서 최소의 유지보수로 연속적인 운전을 할 수 있어야 한다.

(4) 공사가 제시하는 도면, 시방서는 설비목적을 위한 일반적인 형식과 지배적인 치수만 나타내며 설비의 정확한 사항을 규정하는 것은 아니므로 계약상대자는 설비의 사용목적 및 여건을 검토하여 세부사항 및 대안 등을 제시하여야 한다.

(5) 방식이 요구되는 환경에서의 각종 볼트/너트는 방식재질로 유지관리에 문제점이 없어야 한다.

(6) 허용오차 및 여유는 제작도면에 상세히 표시하여야 한다. 모든 경우에 기계작업은 부품의 특성이나 기능을 고려하여 매우 높은 숙련도와 마감처리를 하여야 한다.

2.1.2 주조물

(1) 주조물에 대한 결함은 계약상대자가 책임을 져야하며 감독원의 요구시 관련 KS 규격에 따른 주조품 성적서(Mill Certificate)를 제출하여야 한다.

(2) 임계점에서 불순물 또는 합금물의 과도한 편석은 허용되지 않는다.

(3) 단면변화가 있는 곳에는 필렛을 붙여야 한다.

(4) 가공을 하지 않고 최종설치후에 노출되는 표면은 현장에서 도장전에 표면을 다듬질 할 필요가 없도록 다듬어야 한다.

2.2 설비지지대와 기초

2.2.1 설비의 지지대(Support)

모든 설비의 지지대, 앵커와 억제장치는 정적, 동적, 굽힘과 부하를 고려하여 설계하여야 한다.

2.2.2 설비의 기초

설비의 설치를 위한 기초는 제작자의 기초도면에 따라야 한다. 특별히 기술되지 않은 경우 기계설비는 최소 100mm이상의 높이를 가진 콘크리트 기초위에 설치하여야 한다.

2.2.3 진동 방지

진동하기 쉬운 모든 설비는 제작자의 추천서류에 의하여 방진 스프링 형태의 진동 방지장치나 패드와 함께 공급하여야 한다.

2.3 도장 및 설비의 표기

2.3.1 표면처리 및 도장

(1) 비철금속과 내부식성 표면을 가진 금속은 그리스나 윤활유를 도포하여야 한다.

(2) 현장에서 도장이 요구되는 부분은 Shop Primer를 하여 녹을 방지 하여야 한다.

(3) 도장된 표면은 조작,시험,저장,조립과 운반하는 동안의 마모나 손상으로부터 보호되어야 한다.

2.3.2 설비의 표기(Nameplate)

2.3.3 설비의 전면 또는 쉽게 볼수 있는 위치에 스테인리스강 재질 등으로 장비의 명판을 고정하거나 새겨야 한다

2.3.4 명판에는 설비의 해당규격에서 명시하고 있는 품명 및 형식, 제작자의 상호, 모델명, 제작일련번호, 규격, 중량, 정격용량, 전압 등 기기의 성능을 표시하는 적절한 자료가 기록되어야 하며 세부사항은 도면승인시 처리한다.

3. 시 공

설비 각 절에서 별도 명시하지 않는 경우 다음에 따른다.

3.1 일반사항

3.1.1 패키지설비

(1) 미리 제작된 패키지 설비가 공급될 경우 계약상대자는 패키지 설비 공급자와 필요한 설치면적이나 구조, 공차, 외부설비와의 연결사항, 신호, 입출력 등을 협력하여야 한다.

(2) 안전장치 연결 등 패키지 설비가 특별히 명시되지 않은 추가작업이 필요한 경우 계약상대자는 별도비용의 추가없이 제작자가 요구하는 완전한 설비가 될 수 있도록 감독원과 협의하여 관련재료와 인력을 제공하여야 한다.

3.1.2 운영자 교육

(1) 교육은 최소 3주전에 교육의 범위 및 수준, 교육내용에 대하여 감독원과 협의를 거쳐 계획되어야 한다.

(2) 계약상대자는 관리인원 등 교육대상자 모두에게는 교육자료를 제공하여야 한다.

3.2 설치

3.2.1 일반사항

(1) 모든 부품은 손상이 없고 녹, 먼지 등 이물질을 제거하고 설치한다.

(2) 기초는 평탄하고 높낮이가 잘 정돈되어 설비의 원활한 운전에 이상이 없어야 한다.

(3) 기초볼트는 유분 등을 완전히 제거하고 기초의 철근에 걸리게 하여야 하며 Base Plate는 관련기준선과 정확히 맞추어 조정하고 설비기초(Base)의 내부에도 그라우팅 몰탈을 채워 공극이 생기지 않아야 한다.

(4) 설비 설치에 따른 그라우팅은 1차 콘크리트와의 분리를 방지하기 위하여 레이턴스 제거를 위한 효과적인 방법을 적용하여 시행하여야 한다.

(5) 설비를 공급하는 계약상대자는 설비 기초(Bed) 및 기초판을 콘크리트 기초에 고정하기 위해 필요한 기초 볼트․ 너트 및 와셔 등 설치에 필요한 기기를 포함하여 공급하여야 한다.

(6) 계약상대자는 공급할 설비의 요구조건에 대하여 기초치수 및 중량과 외형치수를 포함한 설비성능을 보전하기 위하여 기초에 필요한 정․동 하중 및 기초의 적재하중 등 자료를 기기 제작도면 승인요청시 포함하여야 한다.

(7) 설비 설치시 손상된 도장표면은 2.10에 따라 재도장을 하여 방식성을 확보하여야 한다.

3.2.2 현장시험 및 검사

(1) 각 설비 절에 따른다. 단, 제작품의 특성확인을 위하여 필요한 경우 감독원은 계약상대자의 부담으로 시험 및 검사를 전문으로 하는 공인기관의 검사를 요구할 수 있다.

3.2.3 검사, 시운전, 현장조정 : 제작자의 책임기술자는 아래내용에 대해 입회하여 수행하여야 한다.

(1) 기기의 설치

(2) 검사, 점검 및 기기 조정

(3) 적절한 운전을 위한 현장시험 및 시운전

(4) 요구사항에 부합되는 기기의 설치와 운전을 확실하기 위한 현장조정 작업

제11장  배관일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 댐 및 상수도의 플랜트설비에 따른 관 제작 및 설치공사에 적용한다.

1.2 관련 시방절

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 명시하지 않은 사항은 다음 시방서의 해당 내용에 따른다.

기계공사 제10장 설비일반

기계공사 제13장 밸브설비일반

기계공사 제14장 수중작업일반

1.3 참조규격

다음 규격은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업표준

KS A 0503     배관계의 식별표시

KS A 3801     명판의 설계기준

KS B 0222     관용 테이퍼 나사

KS B 1002     6각볼트

KS B 1010     마찰접합용 고장력 6각볼트‧6각너트‧평와셔의 세트

KS B 1012     6각너트

KS B 1326     평와셔

KS B 1503     강제 용접식 관플랜지

KS B 1508     수도용 주름마디 스테인리스 강재

KS B 1511     철강제 관 플랜지의 기본치수

KS B 1527     파이프 서포트

KS B 1536     벨로스형 신축 관 이음

KS D 2302     연지금

KS D 3503     일반 구조용 압연강재

KS D 3506     용융 아연도금 강판 및 강대

KS D 3507     배관용 탄소강관

KS D 3562     압력배관용 탄소강관

KS D 3565     상수도용 도복장강관

KS D 3573     배관용 합금강강관

KS D 3576     배관용 스테인리스강관

KS D 3578     수도용 도복장강관 이형관

KS D 3583     배관용 아크 용접 탄소강 강관

KS D 3589     압출식 폴리에틸렌 피복강관

KS D 3595     일반배관용 스테인리스강관

KS D 3607     분말용착식 폴리에틸렌 피복강관

KS D 3698     냉간압연 스테인리스 강판 및 강대

KS D 3701     스프링 강재

KS D 3705     열간 압연 스테인리스 강판 및 강대

KS D 4301     회주철품

KS D 4307     배수용 주철관

KS D 4308     덕타일 주철이형관

KS D 4311     덕타일 주철관

KS D 5506     인청동 및 양백 판 및 조

KS D 6701     알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 조

KS D 6704     땜납

KS D 8319     은땜납

KS D 8500     수도용 강관외면 테이프 도복장방법

KS D 8502     수도용 액상 에폭시 수지도료 및 도장방법

KS D 8050     인동 땜납

KS F 4552      메탈라스

KS M 3402     수도용 경질 염화비닐 이음관

KS M 3404     일반용 경질 염화비닐관

KS M 3407     일반용 폴리에틸렌관

KS M 3408     수도용 폴리에틸렌관

KS M 3414     내열성 경질염화비닐관

KS M 5000     도료 및 관련 원료 시험방법

KS M 6613      수도용 고무

1.3.2 기타 규격

ASME B31.1 Power Piping

ASME B31.3 Process Piping

1.4 요구조건

1.4.1 일반

계약상대자는 계약도서상의 모든 배관의 설계, 제작 및 각 설비의 기능에 부합하는 배관공사를 해야 한다.

1.4.2 단위책임

계약상대자와 제작자가 다를 경우에는 제작자는 공급되는 모든 배관 자재에 대하여 설계, 제작, 시험 및 검사에 대한 책임을 지며, 계약상대자는 각 배관자재가 시방서 내용을 준수하여 제작되도록 관리․감독을 해야 하며, 이에 대한 책임을 진다.

1.4.3 경미한 변경

제작 및 설치의 형편에 따라 설계 및 제작상에 경미한 변경이 필요할 경우에는 감독원의 승인을 받아 변경할 수 있다.

1.5 포장, 운반 및 보관

다음에 명시하지 않은 사항은 설비 각 절에 따른다.

1.5.1 포장

관은 시공전까지 관내에 이물질이 들어가지 않도록 보호캡 및 마개 등으로 보호하여야 하며 배관작업이 부분적으로 완료되었거나 완성된 부분들을 차단시키려 하는 경우에도 임시마개로 보호하여야 한다.

1.5.2 운반

관은 취급, 운반도중 손상되지 않도록 필요에 따른 방호재를 이용하여야 하며 특히 도복장된 강관은 운반차량 상․하차 및 이동시 관 외면 도장부의 손상이 가지 않도록 하여야 한다.

1.5.3 보관

관류 및 부속류는 적재틀과 보관대를 설치하여 규격별로 분리 보관하여야 하며 충격 등에 의한 변형이 발생하지 않도록 보호하고 흑관 및 철재류는 방청도장을 하여야 한다.

2. 자  재

2.1 일반사항

계약상대자는 계약서에 강관, 스테인리스관, 동관, PVC관, PE관, 주철관 등 배관에 대해 별도로 명시하지 않은 경우 다음과 같이 공급해야 한다.

2.1.1 배관 및 이음쇠

(1) 10㎏/㎠ 이상의 압력에서도 충분히 견딜 수 있어야하며, 내부식성이 있는 재질(STS304 이상)을 사용하여야 한다.

배 관 명	수량	구경 (mm)	압력 (K)	재질	비고
방수로 유입배관	2.5m	250	10	STS304	여유길이 제외
방수로 유입 확대관	1EA	580*300	10	STS304	수중작업
방수로 유입배관 레듀샤	1EA	300*250	10	STS304	발전소 내 작업
방수로 스크린용 원형봉강	11EA	25		STS304	수중작업

2.1.2 밸브

(1) 10㎏/㎠ 이상의 압력에서도 충분히 견딜 수 있어야하며, 원활히 조작을 할 수 있는 소프트실 제수밸브 바깥나사식이어야 한다.

2.2 관접합 형식

2.2.1 플랜지

(1) 밸브에 연결되는 플랜지 규격은  KS D 3578의 압력 규격의 플랜지 또는 기타 방법을 사용할 수 있다. 단, 기존 구조물의 플랜지 형식으로 매설된 슬리브에 연결되는 플랜지는 그 규격에 맞는 플랜지를 사용한다.

(2) 플랜지 체결볼트 : 플랜지 체결볼트는 체결후 나사산이 3개정도 너트 밖으로 돌출되도록 볼트 길이를 결정하여야 하며 풀림 방지장치를 설치한다.

(3) 플랜지 개스킷은 Asbestos(생활용 정수장 제외) 또는 고무, 테프론(Teflon) 개스킷으로 하며, 사용압력에 충분히 견뎌야한다.

3. 시  공

3.1. 시공일반

3.1.1 절 단

(1) 파이프 및 관 이음쇠류 등의 절단은 열 절단 또는 기계 절단을 사용한다. 단, 가열에 의해 변형이 발생하기 쉬운 얇은 판이나 자동용접이음 및 내로우 갭 용접이음 등과 같이 높은 정밀도가 요구되는 그루브 가공에는 기계절단을 하여야 한다.

(2) 가스 및 아크 절단 등은 거친 절단을 할 때 만 사용한다. 이 경우는 절단한 단면을 2mm 정도 가공하여 평평하고 원활한 면 상태를 가져야 한다.

(3) 자동 가스 절단기를 사용하여 절단한 저탄소 합금강은 전 항에 구애되지 않는다.

(4) (2),(3)의 경우 절단 전에 예열을 필요로 할 경우에는 감독원의 지시에 따라 예열을 해야 한다.

(5) 탄소 강관의 개선(베벨링)은 베벨링 머신, 베벨링 툴, 그라인더 등에 의한다. 현장 작업에 한해서 가스 절단을 하였을 경우에는 산화물이 제거될 때까지 완전한 그라인딩을 실시해야 한다.

(6) 주철이나 스테인리스강 등의 고합금강과 비철합금은 가스절단이 곤란하므로 플라즈마를 이용한 용융 절단법 또는 기계절단법으로 절단한다.

3.1.2 굽힘 가공

(1) 모든 굽힘 가공은 KS 규격에 따른다.

(2) 과다하게 긁힌 자국 또는 파이프 벤더, 벤딩 머신에 의하여 눌린 자국 등이 발생되지 않아야 한다.

(3) 도면에 특별히 표시되거나 감독원이 필요하다고 인정하지 않는 한 관경의 5배 이하의 반경을 가지는 굽힘은 할 수 없으나 굽힘을 해야 할 경우에는 굽힘 가공에 대한 상세한 방법을 기술하여 시공 전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

(4) 탄소강의 굽힘 가공은 냉간 또는 열간중의 적당한 방법으로 할 수 있다.

(5) 열간 굽힘 가공중 가스 토치나 물의 사용은 사전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

3.1.3 나사 접합

(1) 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 수 나사부에 사용하는 밀봉테이프, 액상 개스킷 또는 충전 재료 등은 가능한 한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티등은 사용하지 않는다. 라이닝 강관류 및 도복장 강관 등에서는 관 단면 또는 이음쇠의 나사단부에 관과 동질재의 방식제를 충분히 바른후에 나사를 조인다.

(2) 나사 접합시 나사산의 마모, 부식 및 누수의 방지를 위하여 접합제는 밀봉 테이프를 사용하며, 접속 후 노출되는 나사산의 수는 2～3산으로 한다.

(3) 접속후 노출 나사산 부위는 접합제를 제거한 후 광명단 도포 또는 코킹 콤파운드로 밀실하게 마감 시공하여 습기 등에 의한 부식이 발생하지 않도록 한다.

(4) 나사형 배수관 이음쇠 접합

접합 방법은 전항에 준하고, 관 단면과 암나사의 안쪽 끝과의 사이에 약간의 틈이 있을 정도로 조심하여 조인다.

3.2 배관 조립 및 설치

3.2.1 일반 사항

(1) 배관 조립(플랜지 이음, 플러그, 니플 등의 부착)은 배관 기기, 계기 등에 무리한 힘이 가하지 않도록 하며, 또한 누설이 생기지 않도록 하여야 한다.

(2) 배관의 조립에 있어서 이에 필요한 재료가 도면 및 시방서에 적합한가를 확인한 후 시공한다.

(3) 관은 조립전에 깨끗이 세척을 하고, 관내 스케일, 모래 등의 이물질을 충분히 제거하고, 그 양단을 적당히 밀봉하여 보관한다, 배관시에는 도면과 상이여부, 관내의 청결 여부를 확인한 후 작업한다.

(5) 플랜지 배관

플랜지를 조일때는 중심의 엇갈림 또는 플랜지면의 평행 상태를 확인하고, 볼트가 한쪽만 조여지지 않도록 한다. 플랜지를 부착할때는 볼트 구멍이 수직선이나 수평선 또는 동서선이나 남북선의 중심선에 걸리지 않도록 중심 백분율하에 결합한다.

(6) 밸브, 신축이음관 및 플렉시블 이음관 설치

1) 밸브를 설치할때는 내부를 청소한 후 필히 닫은 상태로 설치한다. 특히 배관 시공 중에는 밸브 개폐를 절대로 하여서는 안된다.

2) 밸브류는 닫힌 상태로 유체의 흐름 방향에 유의하여 설치하여야 하며, 신축이음관은 그 작용에 유의하여 편심되지 않도록 설치한다.

3) 배관이 구조물을 관통하고 땅속에 매설되는 등의 지지 구조물이 다를때는 플렉시블 이음관을 사용한다. 지중 매설관에 사용되는 플렉시블 이음은 토압을 충분히 고려해야 한다.

4) 구조물과 구조물의 접속부(콘크리트 구조물의 이음새 부분등)의 배관에서 주철관, 강관에는 플렉시블 이음관을 설치한다.

(7) 기기주위의 배관

펌프, 스트레이너 등과의 접속은 기기의 중심을 잡은 후 감독원의 허가하에 시행한다.  만일 기기측의 중심이 일치하지 않는 배관측은 수정해야 한다. 또한 배관의 하중, 열팽창 및 수축에 의한 응력이 기기에 미치지 않도록 하고, 계기류는 필요시 우회 배관과 배수관을 반드시 설치한다. (농도계, 유량계, 압력계등)

3.3 시험 및 검사

3.3.1 일반사항

(1) 모든 시험 및 검사는 KS 규격에 따르고, 규정된 육안 검사를 만족(모든 배관의 배열, 용접, 이음 등의 깨끗한 시공) 시켜야 한다.

(2) 감독원이 검사시 의심하는 부분이 발생하는 경우, 감독원의 요구에 따라 시공자는 재시공해야 한다.

3.5 작업내용

3.5.1 충주 1수력 3호기 충수배관 설치를 위한 주요 작업내용은 다음과 같다.

구 분	작 업 내 용	비 고
배관 작업	임시 막음용 방수로 원판 제거	수중작업
	기존 배관(300A) 내 방수로 유입배관(250A) 삽입 및 고정	수중작업
	기존 배관 및 신규 배관 간 발생하는 간극 수중 에폭시(그라우팅) 마감처리	수중작업
	구내 배관 및 밸브 철거(300A)	발전소 내 작업
	구내 배관 및 밸브 설치·체결(250A)	발전소 내 작업
	방수로 유입확대관 설치 및 용접	수중작업
	방수로 스크린 용접	수중작업

────── 이하 여백 ──────

제12장  도장일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 충주 1수력 3호기 Draft Tube 충수배관 공사에 적용한다.

1.2 관련 시방절

(해당 없음)

1.3 참조규격

다음 규격은 본 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업표준

KS A 0503  배관계의 식별표시

KS A 5101-1, 시험용 체－제1부：금속망 체

KS A 5101-2, 시험용 체－제2부：금속판 체

KS A 5101-3, 시험용 체－제3부：전기도금체

KS D 0201  용융 아연도금 시험방법

KS D 0229  용융 알루미늄 도금 시험방법

KS D 8302  니켈 및 니켈-크롬도금

KS D 8304  전기 아연도금

KS D 8308  용융 아연도금

KS D 8309  용융 알루미늄도금

KS D 8502 수도용 액상에폭시 수지 도료 및 도장 방법

KS D 9517  니켈 및 니켈-크롬도금 작업표준

KS D 9521  용융아연도금 작업표준

KS M 2611  공업용 휘발유

KS M 6040 래커도료

KS M 5304  염화비닐 수지 바니시

KS M 5305  염화비닐 수지 에나멜

KS M 6010  수성도료

KS M 6030  방청도료

KS M 6020  유성도료

1.3.2 기타규격

SSPC - PA 2  Measurement of dry coating thickness with magnetic gages

SSPC - SP 10 Near - white metal blast cleaning

SSPC - SP 5  White metal blast cleaning

ASTM D 5162 Standard practice for discontinuity (Holiday) testing of non – conductive protective coating on metallic substrates.

ASTM D 3359 Standard test methods for measuring adhesion by tape test

ASTM D 4541 Standard test method for pull-off strength of coatings using portable adhesion testers

1.4 요구조건

1.4.1 계약상대자는 현장여건 및 피도장면의 특성을 검토하여 이 시방에서 제시하는 내용 이외에 적합한 도료 및 도장방법을 검토 제시하여야 하며 도장검사 항목 및 방법에 대하여 사전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

1.4.2 도장은 원칙적으로 조합되어진 도료를 그대로 사용한다. 단, 바탕면의 상태, 흡습성, 온습도 조건 등에 따라서 도장에 알맞도록 조정할 수 있다.

1.4.3 마감의 색 배합은 견본 또는 도장 견본책을 제시하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

1.4.4 상수에 접하거나 접촉할 수 있는 기기, 탱크 및 관류 등에 사용하는 방청, 방식 및 마감도장용 재료는 수질에 영향을 미치지 않으며 보건위생상 무해한 것이어야 한다.

1.5 운반, 보관 및 취급

1.5.1 도장재는 밀봉된 용기에 넣어 개봉하지 않은 상태로 반입하고, 용기에는 도장재의 종류, 색상, 수량, 제조일자, 제조일련번호, 상표, 사용상 주의사항, 바탕준비사항, 건조시간, 배합에 관한 제조업자의 지침사항이 명기되어야 한다.

1.5.2 도료의 저장은 제조업자의 지침을 준수하되, 지면에서 이격시키고 외기에 직접 면하지 않도록 하며 충분한 환기가 되도록 한다. 저장장소의 온도는 3℃ 이상, 30℃ 이하가 되도록 하고 주변에서의 화기사용을 금한다.

2. 자 재

설비 각 절에서 별도로 명시하지 않는 사항은 다음에 따른다.

2.1 일반사항

2.1.1 도료의 조건

(1) 내수성, 내습성, 방청성이 우수하여야 한다.

(2) 내이온 투과성, 내산성, 내알칼리성이 좋아야 한다.

(3) 물리적 성질이 우수해야 한다.

(4) 내후성, 내구성이 좋아야 한다.

(5) 보수도장성, 도장작업성이 우수하여야 한다.

(6) 금속면이나 하도에 대한 밀착성이 우수하여야 한다.

2.1.2 도장재 일반조건

(1) 사용되는 도장재는 그 종류별로 단일 제조업자의 제품을 사용한다.

(2) 도료제조사에서 배합이 완료된 제품을 사용하며, 현장 희석은 시방서가 없는 경우 제조업자가 인정하는 범위 내에서 시행한다.

(3) 최종 마감색상은 공사의 설비 색상기준을 적용하며, 색상기준에 없는 경우 감독원의 승인을 받아야 한다.

2.2 도장재료

2.2.1 일반

제조업자의 제품자료에는 도장재의 종류별로 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 세부품질기준과 배합 및 희석에 관한 자료

(2) 환경조건 및 유효보관기간

(3) 도장재를 사용할 때 유해물질에의 과다 노출에 대한 보호 등 안전에 관한 사항

(4) 휘발성 유기 물질 함유량(Volataile organic compound content)

3. 시 공

3.1 일반사항

3.1.1 일반

(1) 도료는 제조일자를 확인하여 유효기간이 지나지 않아야 하며 식별이 가능한 깨끗한 용기에 보관된 상태로 공급되어야한다.

(2) 도료의 보관, 혼합 및 적용은 도료 제조사의 제품데이터시트(Product Data Sheet)에 따라 수행되어야 한다.

(3) 도료의 성상 및 제품형상에 따라 적당한 작업용구를 사용하고 잘 저어서 사용하여야 하며 도장을 하는 환경은 환기를 잘하여 용제에 의한 중독을 방지한다.

(4) 도장작업은 다음 도장 작업을 하기 전에 도료의 종류와 건조조건에 따라 페인트가 완전히 마르거나 굳어질 여유를 충분히 가져야 한다.

(5) 색의 얼룩, 칠의 처짐(Sagging), 부풀음, 주름, 붓자국 등의 결함이 없도록 전체면을 균일하게 칠한다.

(6) 도장시 직사 일광을 피하고 화기 및 전기스파크에 의한 인화에 주의하여야 하며 화재 및 폭발 등의 발생을 방지한다.

(7) 도장은 이물질 혼입, 도장얼룩, 핀홀, 도장이 안된 부분이 없도록 하며 페인트 농도가 균일하게 유지되어야 한다.

(8) 도장을 할 표면은 용제를 사용하여 기름, 오물 등을 제거하여야 한다. 용제세정에 이어 용접 찌꺼기, 슬래그 등 이물질은 블래스팅 전에 적절한 방법으로 제거하여야 한다.

(9) 도료 제조사의 특별요구사항이 있을 경우에는 감독원과 협의 후 표면처리하고 도장을 시행한다.

(10) 도장을 하지 않아야 될 표면은 도장 작업을 하는 동안 오염 및 손상되지 않도록 주의하고 필요에 따라 적당하게 차폐시켜서 보호하여야 한다.

(11) 표면처리장비, 도장장비, 및 측정장비는 명시된 장비 이상의 규격을 사용하여 작업이 수행 되어야한다.

3.2 도장시공

3.2.1 도장일반

(1) 붓 도장은 도장에 적합한 붓을 사용하고, 붓의 방향은 올바르게 한쪽방향으로 칠한다.

(2) 도료의 성질에 따라 적절한 것을 선택하고 얼룩이 없도록 균일하게 칠한다.

(3) 롤러 브러시 도장은 롤러 브러시를 사용하고 모서리 및 구석 등은 붓 또는 전용 롤러를 사용해 면이 균일하게 되도록 칠한다. 연마지는 면의 상태에 의해 생략할 수 있다.

(4) 분사도장은 에어리스 도장으로 하고 스프레이건의 종류, 구경 및 공기압은 사용하는 도료의 성질에 따라 적절한 것을 선택하여 도막이 균일하게 되도록 분사하여 도장한다.

(5) 열처리도장은 열처리 건조로, 분무용 압축기 및 분무용 부스 등이 설비되어진 공장에서 도장하고 열처리한다.

(6) 분체도장은 열처리로, 분체도장부스 및 정전도장기 회수장치 등이 설치된 공장에서 실시되어야 한다.

3.3 도장의 종별

3.3.1 설비에 대한 공장도장

(1) 각 설비는 공장과 현장 도장작업을 통하여 적어도 1회의 초벌도장(Shop primer)과 3회의 도장을 하여야 한다.

(2) 계약상대자는 설비의 운반, 현장 설치 및 용접 후 손상된 도장부위의 마감(touch-up)도장 및 보수도장을 아래와 같이 하여야 하며, 설비제작자는 이에 필요한 도료를 공급하여야 한다.

────── 이하 여백 ──────

제13장  밸브설비일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절의 설비는 별도 명시된 경우를 제외하고 모든 밸브에 적용한다.

1.2 관련 시방절

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 명시하지 않은 사항은 다음 시방서의 해당 내용에 따른다.

기계공사 제10장 설비일반

기계공사 제11장 배관일반

기계공사 제12장 도장일반

기계공사 제4장 제출물 및 공무행정서류

1.3 참조규격

다음 규격은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격 (KS)

KS B 1511 철강제 관플랜지의 기본치수

KS B 2304 밸브의 검사통칙

KS B 2332 수도용 제수밸브

KS B 2333 수도용 버터플라이밸브

KS B 2334 수도용 덕타일 주철 제수밸브

KS B 2340 수도용 공기밸브

KS B 2361 주강 플랜지형 밸브

KS D 3578 상수도용 도복장강관 이형관

KS M 6613 수도용 고무

1.3.2 한국수도협회 규격(KWWA)

KWWA B 100 수도용 급속공기밸브

KWWA B 102 수도용 소프트 실 슬루스밸브

1.4 요구조건

1.4.1 일반

계약상대자는 계약문서에 따라서 완전한 성능을 발휘할 수 있는 모든 밸브와 부속품을 공급하여야 한다. 계약상대자는 정부로부터 인증된 우수기술 (NEP, NET, 성능인증, 조달우수 등)표시를 받은 제품이나 관련특허 또는 KS규격이나 ISO 9000시리즈의 인증을 받은 제품을 우선 선정해야한다.

1.4.2 설비 신뢰성

단독 제작자는 각 밸브 절의 제품의 설계, 조립, 납품, 시험, 설치 및 조정에 책임을 져야하며 계약상대자는 수공에 대하여 각 밸브 절의 요구에 준수하여야 할 책임이 있다.

1.4.3 단독제작자

같은 형식 또는 같은 규격의 밸브가 두대 이상일 경우는 동일한 제작자에 의한 것이어야 한다.

1.5 제출물

1.5.1 일반

(1) 계약상대자가 제출하여야 할 제출물은 기계공사 제4장에 따른다.

1.5.2 제작도면(Shop Drawing): 제작도면에는 다음 내용을 포함하여야 한다.

(1) 밸브의 형식, 규격, 수량, 회전수, 중량, 제작사, 모델번호에 관한 완전한 정보

(2) 밸브 및 부속품에 대한 부품도 및 조립도면(Assembly drawing)

(3) 밸브표시 : 밸브 설치위치에 따른 표시

1.5.2 유지관리 지침서

유지관리지침서는 각 밸브의 운영에 필요한 정보가 포함되어야 한다.

1.6 품질검사

제작사는 자동수압 시험설비 등을 갖추고 품질관리사를 배치하여 생산전량에 대한 검사능력을 보유하고 있어야 한다.

1.7 포장, 운반 및 보관 : 기계공사 제10장에 따른다.

1.8 타 공정과의 협력작업 : 기계공사 제10장에 따른다.

2. 자 재

2.1 일반사항

다음에 명시되지 않은 사항은 기계공사 제10장 및 1.3 참조규격의 해당규격에 따른다.

2.1.1 모든 밸브는 신품으로 최근에 제작된 것이어야 한다.

2.1 구조 및 재질

2.2.1 재질

모든 밸브의 재질은 사용목적에 적합하여야 한다. 재질이 명시되어 있지 않는 경우 제품의 사용목적에 영향을 끼칠 모든 결점이나 불완전성이 없는 높은 등급의 표준 재질이어야 한다.

2.2.2 밸브 사양

(1) 밸브 사양은 아래표에 표기된 항목과 동급이상이어야 한다.

(2) 사양 변경 시 승인도서 Deviation Sheet 항목을 작성하여 타당한 사유를 제시 후 감독원 승인을 득해야한다.

밸 브 명	형 식	수량 (대)	구경 (mm)	압력 (K)	재질
충주 1수력 충주 1수력 3호기 Draft Tube 충수밸브	소프트실 제수밸브 (바깥나사식)	2	250	10	GCD450 또는 SCS13(STS304)

2.2.3 밸브몸통

(1) 밸브몸통은 지정된 재질에 의하여 주강, 단조 또는 용접되어야 하며 내부유로는 매끄럽게 하여야 한다.

(2) 밸브몸통은 구조적 결함을 발생시킬 수 있는 주조결함, 핀홀 또는 다른 결함이 없어야 하며 몸통의 모든 용접부는 자격을 가진 용접사에 의하여 실시되고 매끈하게 연마되어야 한다.

2.2.4 축봉장치

(1) 축봉장치는 클램프, 나사 또는 플랜지 형식으로 밸브몸통에 부착되고 몸통과 동일한 온도와 압력을 받을 수 있어야 한다.

(2) 축봉장치는 표준 V형 패킹, 표준 O링 시일 또는 풀다운 패킹용으로 제작되어야 하며 부식에 강한 재질이어야 한다.

(3) 축봉장치는 교체가 필요 없거나 또는 밸브축을 분해하지 않고 교체할 수 있는 간편한 구조이어야 한다.

2.2.5 밸브시트

(1) 최고 사용압력의 압력차에서 유체의 흐름을 완전히 밀폐할 수 있는 구조로 제작되어야 한다.

(2) 고무시트의 경우에는 손상되거나 보수된 고무이어서는 안되며 단일체이어야 하고 미생물, 구리의 독성, 오존, 기름에 대하여 내구성을 지닌 것이어야 하며, 재료의 시험은 KS M 6613에 따라야 한다.

(3) 금속시트의 경우 이음매가 없는 일체형으로 마모에 강한 재질을 선택하여야 하며, 각 금속재질에 대해서는 KS 규격에 따라야 한다.

2.2.6 밸브 대(Stem)

(1) 밸브대는 밸브 베어링부, 밸브 디스크와의 연결부, 축봉장치부까지 단일강재이어야 한다. 밸브 디스크와의 연결은 적어도 요구되는 축 최소지름에 대한 비틀림 강도의 75%에 상당하는 축 토크를 전달할 수 있어야 한다.

(2) 밸브대의 키홈 가공에 따른 여유율을 설계에 반영하여야 하고 키홈 사각부에는 규격에 맞는 라운드를 주어야 한다.

2.2.7 밸브 베어링

베어링은 베어링재료의 공칭 설계하중, 또는 베어링이나 축 재료 압축강도의 1/5을 초과하지 않는 압력에 적합하고 급유를 필요로 하지않는 구조로 하여야 한다.

2.2.8 밸브 부속품

(1) 내부 및 밸브 부속품은 각 밸브의 지시내용에 따른다. 지정되어 있지 않으면 밸브 부속품은  사용여건에 적합한 재질을 사용하여야 한다.

(2) 모든 밸브는 기능적인 시스템에 필요한 부속품을 완전히 갖추어야 한다.

2.3 도장 및 설비의 표기

도장 도료는 수도용 도료로서 필요한 물성과 품질을 갖추고 물과 접촉하는 부위의 도장은 위생상 해로운 영향을 미치지 않아야 하며 온도 변화에도 변형이 생기지 않아야 한다. 다음에 명시하지 않는 사항은 기계공사 제10장 설비일반 및 기계공사 제12장 도장일반에 따른다.

2.3.1 도 장

(1) 내면도장 : KS D 8502 및 KS D 4317에 따른다.

(2) 외면도장 : KS D 4317 또는 설치여건에 적합하도록 제작자가 제시하여 승인을 받아야 한다.

2.3.2 설비의 표기(Nameplate)

밸브몸통에 표시되어야 할 사항은 바깥쪽 잘 보이는 곳에 표시를 하고 명판은 스테인리스 재질로서 오랜 기간 경과 후에도 쉽게 판별할 수 있어야한다.

(1) 밸브몸통에 표시되어야 할 사항

- 유체흐름방향

- 호칭지름

(2) 명판에 표시되어야 할 사항

- 허용압력

- 제조연도 및 제조사

2.4 공장시험 및 검사(필요 시)

밸브 공장시험 및 검사항목은 다음사항을 포함하여야 한다. 공장시험 및 검사항목은 붙임<표>의 검사양식과 다음 내용을 참고하여 실시하여야 한다.

2.4.1 재질검사

2.4.2 겉모양검사

2.4.3 도장검사

2.4.4 치수검사

2.4.5 압력검사

(1) 밸브몸통의 내압검사

(2) 디스크시트의 누설검사

2.4.6 감독원 요구 시 일부 항목에 대해서는 시험성적서로 대체할 수 있다.

3. 시 공

3.1 일반사항: 다음에 명시하지 않은 사항은 기계공사 제10장에 따른다.

(1) 각 밸브에서 현장조작반까지의 전원 및 제어에 필요한 전기배관 및 배선공사는 본 공사로 하며 각 부하에 필요한 배선 및 배관규격은 전기공사와 연관하여 선정, 시공하여야 한다.

3.2 설치

3.2.1 일반

(1) 모든 밸브, 스템확장, 조작대와 부속품은 발주자의 공정에 지장이 없는 조건하에서 제작자의 설치지침과 지정내용에 따라 설치하여야 한다.

(2) 밸브는 유체 흐름방향과 밸브 표시방향을 확인하여야 한다.

(3) 밸브 내외면은 이물질을 깨끗이 제거하고 청소하여야 한다.

(4) 밸브의 설치와 관로(배관)공사를 분리하여 발주하거나 기존의 관로 플랜지에 접합하는 경우에는 플랜지접속에 지장이 없도록 충분히 적용규격을 확인하여야 한다.

(5) 플랜지 접합형식인 경우에는 사용유체, 압력등 사용조건에 적합한 플랜지규격을 사용하여야 한다.

(6) 설치시 건설중장비를 사용하는 경우에는 산업안전보건법을 준수하고 와이어로프 점검이나 크레인의 안전운전을 철저히 하여야 한다.

(7) 모든 게이트는 사용조건에서 뒤틀림과 굽힘이 발생하지 않도록 적절히 고정되어야 한다.

(8) 밸브는 배관계에서 작용하는 최대응력에 안전하도록 견고히 지지되어야 한다.

(9) 모든 밸브는 작동, 해체와 유지관리가 용이하도록 설치되어야 하고 구조물, 핸드레일 또는 다른 장치사이에 간섭을 피하도록 하여야 한다.

3.3 설치검사 및 작동시험

3.3.1 계약상대자는 밸브설치 후 밸브 시트부의 이물질 등을 깨끗하게 제거하고 감독원에게 설치검사를 요청하여야 한다.

────── 이하 여백 ──────

제14장  수중작업일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 별도 명시된 경우를 제외하고 수중작업 및 이와 관련 된 모든 작업/공정에 적용한다.

2. 작업내용

2.1  충주 1수력 3호기 충수배관 설치를 위한 수중작업을 실시하여야 하며, 주요 작업내용은 다음과 같다.

구 분	작 업 내 용	비 고
배관 작업	임시 막음용 방수로 원판 제거	수중작업
	기존 배관(300A) 내 방수로 유입배관(250A) 삽입 및 고정	수중작업
	기존 배관 및 신규 배관 간 발생하는 간극 수중 에폭시(그라우팅) 마감처리	수중작업
	구내 배관 및 밸브 철거(300A)	발전소 내 작업
	구내 배관 및 밸브 설치·체결(250A)	발전소 내 작업
	방수로 유입확대관 설치 및 용접	수중작업
	방수로 스크린 용접	수중작업

3. 작업방법

3.1 잠수점검보수반 구성

3.1.1 잠수점검보수반은 최소 3인으로 잠수조장 1인, 잠수부 1인, 잠수보조원 1인으로 구성하며, 현장여건 및 안전을 고려해서 감독원 협의 하에 구성인원은 소폭 변경할 수 있다.

3.1.2 크레인과 스톱로그 리프팅빔 등을 이용하여 수중으로 안전하게 입수한다.

3.1.3 잠수조장이 잠수 작업 시의 산소량과 안전작업 관리를 수행한다.

3.2 점검/작업 조건

3.2.1 모든 점검 및 작업은 발전설비 운영정지 및 수위가 안정 된 상태에서 작업이 이루어져야 하며, 한 공정 당 예상 소요되는 시간 및 소요 산소량을 감안하여 시행하여야 한다.

3.2.2 각종 점검작업 시 계약대상자는 충주 1수력 3호기 수차발전기 분해점검 기간(`18.10.10~`18.12.08, 현장여건에 따라 변경 가능) 내에 수행하여야 하며, 이 공정에 맞춰 잠수점검 일정을 확인한 후 점검 및 보수를 시행하여야 한다.

3.2.4 신규 공정개시 전 감독원 승인 및 입회하에 시행해야한다.

3.2.5 사고발생 우려 등 필요 시 감독원 판단 하에 공정을 취소/복구 시킬 수 있으며, 계약상대자 귀책사유로 발생한 경우 모든 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

3.2.6 기존에 명시되지 않은 사항도 감독원의 지시나 비상상황 발생 등 필요에 따라 즉시 점검 및 작업에 임하여야 한다.

3.2.7 수중작업은 반드시 발전소 내부/방수로 유입측 감독원 및 작업인원과 소통이 가능한 상태에서 이루어져야 한다.

3.2.8 수중작업은 안전을 위하여 하루 6시간을 초과하여 작업할 수 없다.

3.2.9 각 공종별 사전 수중 촬영 또는 점검을 시행하여 본 작업에 차질 없도록 시행해야한다.

3.3 수중작업

3.3.1 수중작업과 이와 관련 된 모든 공정은 감독원과 협의하여야 한 후 작업을 시행하여야 한다.

3.3.2 모든 작업 및 공정은 수밀이 완벽하게 이루어져 발전소 내로 침수되지 않아야 하며, 침수가 발생하여 피해 발생 시 계약상대자는 원상복구를 해야한다.

3.3.3 방수로 측 기존 임시막음조치(원판)을 제거 후 한쪽 입구가 블라인드 플랜지로 막음 조치한 유입배관을 기존 배관에 삽입해야한다. 블라인드 플랜지로 막음 조치한 플랜지 면에는 추후 압력조절 및 시험을 위한 볼밸브를 사전 용접·설치해야한다.

3.3.3 신규배관과 기존배관 간 발생한 간극에는 수중에폭시 및 그라우팅제를 사용하여 흔들림 없이 단단히 고정해야한다. 또한 수밀 및 방수가 완벽하게 이루어져 발전소 내로 물이 침투되지 않아야한다.

3.3.4 발전소 내 배관 연결 후 수밀 및 방수가 완벽하게 이루어진 것을 감독원 확인 뒤에 다음 공정을 진행할 수 있다.

3.3.5 발전소 내 배관 및 밸브 교체작업 완료 후 방수로 측 블라인드 플랜지에 설치 된 볼밸브를 작동하여 누수 발생여부를 확인해야한다. 이 때 차압에 의한 충격을 최소화하기 위하여 볼밸브는 천천히 작동해야한다.

3.3.6 누수발생 여부 확인 후 감독원 승인 하에 방수로 측 블라인드 플랜지를 제거한 후 확대관을 설치한다.

3.3.7 확대관 설치 시 기존 구조물(스크린) 및 배관에 완벽하게 용접을 해야한다.

3.3.8 기존 스크린 창살 설치 시 이물질에 의한 충격 발생에도 문제 없도록 완벽하게 용접을 해야 한다.

3.4 자재

3.4.1 수중에폭시는 수밀작용을 완벽하게 할 수 있어야 하며, 접착성이 우수한 제품을 사용하여야한다.

(1) 초기 경화는 1시간 내 되어야 하며, 완전 경화는 3일 안에 되어야 한다.

(2) 환경오염 발생을 최소화 할 수 있는 제품을 우선 선정해야한다.

3.4.2 그라우팅재는 KS F4044 기준에 충족하여야한다. 건조 수축에 의한 균열을 방지할 수 있어야하는 무수축 성질을 지녀야 하며, 고강도이어야 한다.

(1) 팽창율은 0.4% 이하이어야 한다.

(2) 압축강도는 1일 후 7MPa, 28일 후 35MPa 이상의 강도를 지녀야하는 자재를 선정한다.

4. 안전관리 사항

4.1 계약상대자는 작업시작 전 작업준비 사항(인력, 자재, 장비 등)이 이상 없음을 확인한 후 감독원 입회하에 안전관리 교육을 해야 한다.

4.2 계약대상자는 반드시 모든 안전관리 교육을 실시하고 안전관리사고 예방에 최선을 다해야 한다.

4.3 계약대상자는 작업 중 수시로 안전상황을 점검하여야 한다.

5. 시운전 및 검사

5.1 계약대상자는 수중작업 완료 후 시운전을 시행하여야 하며, 발전소 내부 차수불량 등 문제가 발생한 경우 원인을 파악한 후 즉시 조치해야한다. 작업/점검 미흡 등에 의한 사유로 문제가 발생한 경우 계약상대자 부담으로 재작업을 실시하여야 한다.

6. 기타사항

6.1 계약대상자는 준공 후 하자담보책임기간(3년) 중 발생한 하자상황에 대해서 즉시 조치해야할 의무를 지닌다. 시공하자로 발생한 발전소 내 침수사고 등 긴급을 요하는 상황일 경우 K-water가 계약상대자에게 통보 없이 우선 조치를 취할 수 있으며, 이에 따라 발생한 비용은 계약상대자가 전액 부담하여야 한다.