## 시방서
지상기기 내부 보수보강공사
1. 일반사항
본 시방은 지상기기 내부의 자연발생적 결로현상으로 인한 결로, 부식을 방지하고 외함의
결로로 인한 파공, 파손, 응급수리와 용접불가능한 외판의 보수, 보강, 결로와 같이 물기가
항시 내재하는 부분에 직접코팅으로 내구 수명연장을 위한 공사와 이에 수반되는 활선상태
안전작업규정을 준수하면서 본 공사에 대한 제반사항을 규정한다.
2. 재 료
2-1 육성보수, 코팅제 (수중전문용코팅제) [KS규격제품이어야 함]
수중전문용코팅제는 기본제 (Base) 경화제 (Hardner)로 구성되어있으며
폴리머 계통의 특수수지와 산화티탄 체질입자 및 기타 특수재료로 이루어진
100% 고형분으로 수중에서 직접코팅이 되고 결로 물기상태에서 강한접착력으로
내구성을 유지하며 물성자체의 자생발열로 경화한다.
2-2 보수보강용 테이프 (용접대용 보강테이프)
파공, 손괴, 손실 부분은 용접대용 보강테이프를 이용하여 보수한다.
3. 표면처리
코팅전 표면처리는 방식의 수명과 효과에 지대한 영향을 미치는 중요한 요소이므로
엄격하게 기준을 준수하여야 한다.
3-1 표면처리방법
1) 외함 내부 표면의 손상부위를 전동공구, 기타공구를 이용하여 평활하게
면을 정리한다.
2) 외함 내부 표면의 하단부는 결로부식으로 인하여 가장 많은손상을
받은곳 이므로 철저하게 이물질 등을 제거한 후 그라인더등을 사용하여 철저히
전처리 하여야한다.
4. 손상부위 육성 및 보강작업
4-1 수중전문용 육성보수제 준비
1. 혼합
1) 수중전문용 육성보수제 기본제 (Base) 3 에 경화제 (Hardner) 1 을
충분히 혼합한다.
2) 혼합된 제품은 가사시간 이내에 사용해야 하며 가사시간이 경과되면 품질
이 저하되므로 폐기하여야 한다.
3) 작업시 필요량만 혼합하여 사용한다.
4-2 육성 및 보강
1) 육성작업
파공, 손상, 파손된 부위는 정밀조사후 감독관의 보강지시에 따르며
성형 또는 용접대용보강한다.
2) 1차 육성 작업
전처리 완료후 수중전문용 육성 보수제를 사용하여 1차 육성 도포한다.
3) 2차 용접대용보강 테이프 작업 (손상부위)
1차 육성 작업후 용접이 필요한 부분에 용접대용보강테이프를 사용하여 손상 부위를
보강한다.
5. 내부 보강코팅작업
5-1 내부 보강코팅작업
육성 작업 또는 보강작업 완료후 지촉건조시간이 경과되면 1시간 이내에
수중전문용코팅제를 사용하여 설계내용과 같이 고르게 코팅하여야 한다.
6. 검 사
6-1 표면처리 검사
표면처리의 모든과정을 기준에 따라 처리되었는지 검사한다. 검사는 육안검사를
원칙으로 하며 감독관의 확인없이 코팅작업을 할수 없다.
6-2 코팅 작업중 검사
코팅작업중 제품이 배합비율에 따라 작업이 이루어지고 있는지를 검사한다
6-3 코팅작업 완료후 검사
코팅작업 완료 후 코팅 면이 경화되고 나서 시행하며 감독관 입회하에
요구된 설계내용이 검사되어야 한다.
7. 안전관리
7-1 작업자 안전수칙
1) 작업전 안전교육 실시
2) 작업자의 안전보호장구 착용상태 확인
3) 작업자는 화기 등 인화물질을 제거한 후 작업실시
7-2 주의사항
1) 작업자는 안전보호장구(장갑, 마스크, 보호안경, 헬멧, 작업복 등)을 착용하고
작업한다.
2) 제품이 경화된 후 인체에 전혀 무해하나 작업 중 제품이 피부에 묻거나
눈에 들어가지 않도록 조심하여야 한다. 피부에 묻은 경우 즉시 적정한
세제와 물로 씻어낸다. 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어낸다.
이상이 있으면 즉시 전문의사에게 조치를 받기 바란다.
3) 활선상태에서 안전작업규정을 철저히 따른다.