공 사 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 일반사항

1. 이 시방서는 2020년 강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사에 적용한다.

2. 강북아리수정수센터는 환경경영체제를 운영하고 있으므로 수급자는 환경친화적으로 모든 작업을 수행하고, 제반 절차는 강북아리수정수센터 환경경영체제 표준문서에 따른다.

3. 수급자는 안전사고에 대비한 제반준비와 사고예방에 철저를 기해야 하며 안전대책 소홀로 발생하는 각종 사고에 대한 모든 책임은 수급자에게 있다.

4. 이 공사와 관련하여 수급자는 아래의 사항을 필히 준수하여야 한다.

가. 시공계획을 수립하고, 공사전에 공사예정표를 제출하여야 한다.

나. 설치된 조류차단막 및 오일휀스 철거시기는 장마전에 실시하되, 감독의 지시가 있는 후 최대한 빠른 시일내(7일이내)에 철거작업을 완료하여야 한다. 만약,기간내에 철거를 못하여 조류차단막 및 오일휀스가 유실되거나 훼손될 경우 원상 복구하여야 한다.

다. 오일휀스 재설치 시기는 태풍 등의 피해가 없는 시점에 설치하여야 하며 구체적인 일정은 감독관의 지시에 따른다.

라. 현장대리인은 상주하며 감독관에게 당일작업에 대한 지시를 받아 이를 이행하여야 하고, 작업이 끝나면 제반 시설물을  확인 후 이상이 없다고 판단되면 감독관에게 보고하고 일일 작업을 종료한다.

마 작업구역은 국가 중요시설로 출입시 작업원은 신분증을 소지하여야 하며, 작업지역 외에는 출입을 금하여야 한다.

바. 당일 작업 중이나 일일 작업완료 시에는 작업장 주변 정리정돈을 반드시 한다.

5. 수급자는 수중작업을 포함한 공사 전, 중, 후의 사진을 2부 제출한다.

6. 조류차단막 및 연결로프 등은 팔당방류량 3,500CMS이하에서 유실 및 형태가 흐뜨러지는 경우 수급자 부담으로 원상복구한다.

7. 구체적으로 명시하지 않은 자재는 KS규격이나 동등 이상의 자재를 사용하고, 규격 외 자재는 시중품을 사용하되 승인을 받는다.

8. 이 시방서와 설계서 등 해석상 차이가 발생할 때 상호 협의하에 처리한다.

9. 조류차단막 및 오일휀스 구매물품은 감독관 검수 및 승인을 받은 후에 사용한다

10. 하자기간은 준공검사일로부터 1년으로 한다.

□ 기술사항

1. 시공기준(설치)

가. 조류차단막 및 오일휀스는 팔당방류량 3,500CMS이하에서 유실되거나 형태가 크게 변하지 않아야 한다.

나. 평상 수위(EL 6.0m)보다 h=2m 높아지는 수위 변화에 따라 상승하고 하강하여야 한다.

2. 조류차단막 및 오일휀스의 설치

가. 설치수량 : 조류차단막, 320m, 오일휀스 400m

나. 설치 위치 및 여건 조사, 표식, 설치 기준

1) 도면에서 앵커는 간략하게 위치를 표시한 것이며 공사 전에 인근에 있는 기준점을 이용하거나 별도로 기준점을 설정하고 작업위치의 표시는 부표, 또는 장대 깃발을 이용한다.

2) 조류차단막과 오일휀스의 위치는 도면에 따르되 사전에  정확한 위치를 조사하고, 밧줄 등을 사용하여 표시를 한다.

3) 설치 계획선에 따라 각 품목을 설치하고 유수에 의하여 앵커나 각 품목이 유실되지 않도록 하며 이음부가 분리되지 않도록 견고히 연결하여야 한다.

다. 앵커와 부체의 연결

1) 수위 변동에 대응할 수 있도록 설치하여야한다

2) 팔당방류량 등 유속 증가로 인해 부체가 손상되는 하중 이상이 가해지는 경우 줄이 끊어져 부체와 막체를 보호하는 방법을 제시할 수 있다.

3. 조류차단막 및 오일휀스의 철거

가. 철거수량 : 조류차단막 : 320m, 오일휀스 400m

나. 철거 위치 및 여건 조사, 표식, 설치 기준

1) 도면에서 앵커는 간략하게 위치를 표시한 것이며 공사 전에 인근에 있는 기준점을 이용하거나 별도로 기준점을 설정하고 작업위치의 표시는 부표 또는, 장대 깃발을 이용한다

2) 물속에 위치하고 있는 앵커(콘크리이트 블록)와 닻 위치를 장마이후 조류차단막 등 설치작업시 활용할 수 있도록 철거시 정확히 파악하여 표시하여야 된다.

다. 조류차단막 및 오일휀스 세척

1) 조류차단막 및 오일휀스는 철거시 고압세척기를 활용하여 세척작업을 실시하고 일정한 장소에 보관하여야 된다.