2020년도

자동유량관측소 개선(낙동강)

설계서

	한강홍수통제소 수자원정보센터

설계년월일

2020. 8.  .

결재

설계

센터장

소장

심사년월일

2020. 8.  .

보안담당관 :

2020년도

자동유량관측소 개선(낙동강)

설계서

	한강홍수통제소 수자원정보센터

				목 차

설계설명서	1

1. 과업 목적	1

2. 주요 내용	1

3. 설계 변경조건	2

4. 과업 기간	2

일반사항	3

특별사항	21

예정공정표	50

설계예산서	53

설계 설명서

1		과업 목적

본 과업은 낙동강수계 유량 측정조건 및 하천환경 변화 등을 반영하여 안정적인 측정과 최적의 수문조사 환경이 확보‧유지될 수 있도록 수행된 실시설계를 토대로 자동유량관측소를 개선하는데 그 목적이 있다.

2		과업 개요

가. 본 과업의 대상 자동유량관측소는 8개소로 다음과 같다.

수계명	하천명	관측소명	위치
낙동강 (8)	낙동강	구미시(구미대교)	경상북도 구미시 임수동 550-1(구미대교)
	낙동강	칠곡군(호국의다리)	경상북도 칠곡군 약목면 관호리 932-1
	낙동강	성주군(성주대교)	경상북도 성주군 선남면 선원리 5-3(성주대교)
	낙동강	고령군(고령교)	경상북도 고령군 성산면 삼대리 112-3(고령교)
	낙동강	대구시(성하리)	대구광역시 달성군 현풍면 성하리 274
	낙동강	합천군(율지교)	경상남도 합천군 덕곡면 율지리 1(율지교)
	낙동강	합천군(적포교)	경상남도 합천군 청덕면 앙진리 1(적포교)
	남강	함안군(송도교)	경상남도 의령군 지정면 마산리 1418(송도교)

나. 본 과업의 내용은 다음과 같다.

1) 계측환경 최적화

2) 제어시스템 운영환경 최적화

3) 전원·데이터 통신 연계

4) 기타(장비 및 진입로 확보, 기존구조물 철거 등)

3		설계변경 조건

수급자는 다음의 경우 시행청의 주무과(이하 “발주청”이라 한다)와 협의하여 설계 변경을 요구할 수 있다.

가. 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

나. 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산변경 시

다. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

라. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태 발생으로 수행이 불가능할 때

마. 지자체 및 관계기관의 협의, 발주청의 계획이 변경된 때

4		과업기간

본 과업의 기간은 착수일로부터 총 120일로 한다.

일반 사항

1		적용법규

본 과업은 자동유량관측소 개선사업으로 계측기 제작·설치 용역과 그 부대공사 등으로 구성되어 있으므로 공정에 따라 용역 및 공사 관련 법령 및 규정 등을 숙지하고 활용해야 한다. 이에 계약서, 설계도서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건 등 계약문서에 의하여 시행하여야 하며, 본 설계서에 규정하지 않은 사항은 다음의 각시방서 및 규정에 따라 시행하여야 한다.

가.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

나.「예산회계법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

다.「하천법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

라.「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

마.「엔지니어링산업 진흥법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

바.「건설기술 진흥법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

사.「건설산업기본법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

아.「정보통신공사업법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

자.「전기사업법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

차.「전기공사업법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 전기설비기술기준, 내선규정

카.「전기통신 기본법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

타.「산업안전보건법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

파.「근로기준법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

하. 공사관계 시공기준

1) 토목공사 표준일반시방서

2) 도로공사 표준시방서

3) 하천공사 표준시방서

4) 콘크리트 표준시방서

거. 기타 관계 준수사항

상기 법령 및 규정에 정의되어 있지 않은 자동유량관측소의 설치에 대해서는 ‘수문조사 보고서(환경부)’에 기술되어 있는 설치방법을 준용하여야 한다.

2		준수사항

가. 착수계 제출

수급자는 과업 계약 7일 이내에 예정공정표, 사업책임기술자선임신고서, 안전관리계획서, 보안각서, 개인정보제공동의서 등 관련 서류가 포함된 착수계를 발주청에 제출한다.

나. 과업수행계획서

1) 수급자는 착수와 동시에 현장여건 등을 검토한 후 과업수행계획서를 제출한다. 이에 포함할 내용은 다음과 같다.

가) 세부공정계획서

나) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

다) 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서

라) 참여기술자 경력사항 확인서

마) 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

바) 안전관리책임자 선임계 및 안전관리 계획서

사) 현장대리인 선임계

2) 수급자는 상기 과업수행계획서를 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

다. 착수보고

수급자는 착수계 제출 후 발주청과의 일정 협의 후에 다음 사항을 포함한 착수보고를 실시하여야 한다.

1) 사업 추진 계획

2) 사업 추진 체계

3) 세부 공정 계획

4) 자재 관리 계획

5) 안전 관리 계획

6) 민원 발생시 대책

라. 일일보고

1) 수급자는 과업수행기간 중 실제 시공 업무가 이루어지는 기간에는 다음의 내용이 포함된 일일보고를 하여야 한다.

가) 금일 작업 현황

나) 금일 장비 투입 현황

다) 익일 작업 계획

라) 금일 안전관리사항

마) 금일 투입 인원현황

바) 금일 작업 사진

사) 금일 투입 자재 현황

2) 수급자는 과업수행기간 중 자재 관리 업무에 대해 다음의 내용이 포함된 일지를 작성하여 제출하여야 한다.

가) 반입 자재의 수량 및 출고량 현황

나) 잉여자재 발생 현황

마. 월간 공정보고

수급자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 공정보고를 매월 초 전월 말일을 기준으로 하여 과업수행계획서에 의한 계획과 실적을 알 수 있도록 정량적으로 작성하여 발주청에 제출하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 각종 도서수발현황(승인사항 포함)

3) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

4) 참여기술자 현황

5) 안전관리 사항

6) 보안관리 사항

7) 과업수행 계획

바. 중간보고

수급자는 발주청의 요청이 있을 경우에 다음의 사항에 대해 관련 자료를 제출하고 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다. 또한, 발주청의 지시사항(구두 또는 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1) 주요 단계별 시공 현황

2) 주요 자재 수불 현황

3) 안전 및 보안 관리 현황

사. 완성보고

수급자는 자동유량관측소 개선 완료 후 다음 사항을 포함한 완성보고를 실시하여야 한다.

1) 각 지점별 자동유량관측소 개선 현황

2) 설치 계획 변경에 대한 조치 사항

3) 하자보증기간내의 자동유량관측소 보증 계획

3		현장대리인

가. 「건설산업기본법」제40조에 의거 현장 작업 시 현장관리를 할 수 있는 자격을 가진 기술자를 현장대리인으로 배치하여야 하며 발주청의 사전승낙을 얻지 아니하고는 작업현장을 이탈 할 수 없다.

나. 현장대리인은 「건설산업기본법 시행령」 제35조에 의거하여 배치하여야 하며 발주청이 작업의 특성에 따라 그 작업에 적절한 건설기술자의 배치를 요청할 때는 이에 응하여야 한다.

4		감독 등

가. 발주청은 과업을 수행함에 있어 수시로 수급자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 자재 검수 및 시공 관리 등 업무수행 상태

3) 관련 보고서 작성현황

4) 기타 확인에 필요한 사항

나. 발주청은 시공 품질 확인을 수급자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급자는 점검사항에 대해 즉각 조치하여야 한다.

5		수급자의 책임

가. 수급자의 책임범위

수급자는 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 수급자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급자는 용역완성 후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 문서의 기록비치

수급자는 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리의 의무

수급자는 관계법규에 따라 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다해야 하며 수급자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 법률준수의 의무

수급자는 과업을 수행함에 있어 관련 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

6		수급자 부담사항

가. 설치에 소요되는 일체의 비용(안전시설 및 환경보호시설 등 포함)

나. 피해 보상에 대한 일체의 비용

다. 원상복구에 필요한 일체의 비용

라. 사업 수행에 필요한 기타 일체의 비용

7		수급자 주의사항

가. 수급자는 발주청이 제시하는 설계도면 및 과업지시서에 명시한 모든 규격, 수량 및 명세에 대하여 세밀히 검토하여야 하며, 문의사항은 입찰 전에 질의하여야 한다.

나. 수급자는 설치현장 부근의 공공시설물 또는 개인재산에 대해 일체의 손상이 없도록 사전에 검토하여 설치에 지장이 없도록 하여야 한다. 만약 손상이 발생하였을 때에는 즉시 발주청에 보고한 후 적절한 조치를 취하여야 하고 수급자 부담으로 보수 또는 변상하여야 한다.

다. 수급자는 관계기관의 인허가 관련업무가 발생되면 제반 법규를 준수하여 필요한 수속 허가를 발주청과 협의하여 수행하여야 한다.

라. 과업지시서와 설계도면이 상이하거나 설계도면에 없는 부분에 대한 설치가 필요할 경우에 발주청과 협의를 통해 진행한다.

8		설치 등 현장관리

가. 수급자는 사업착수 시 현장대리인을 선임하고, 현장대리인 선임계를 제출하고 발주청의 승인을 받아야 한다.

나. 현장대리인은 설치와 관련하여 풍부한 경험과 지식을 겸비한 자로서 본 시설의 설치를 원활히 수행할 수 있어야 한다.

다. 상기 대리인은 유능한 기술자를 현장에 투입하여야 하며 계측기기 설치 및 관련 작업에 대한 관리, 기술지도를 해야 한다.

라. 현장시공 시 작업 전․후 보고, 주중(월∼토) 및 주간 작업을 원칙으로 하며, 기상 상황 및 공정 등에 따라 야간작업, 일요일 등 공휴일에 작업을 진행해야할 경우 반드시 발주청의 승인을 득한 후 작업을 진행해야 한다. 승인을 득하지 않고 작업을 진행하여 관련사고 등 문제가 발생할 경우 수급자는 민형사상 책임을 진다.

마. 수급자는 관계법규를 준수하고 천재지변에 의한 사고를 제외한 화재, 도난 및 기타 사고와 재해 및 피해발생 시 일체의 보상과 변상에 대한 민형사상 책임을 진다.

바. 자동유량관측소별 개선이 완료되면 해당 부분에 대한 각종 기기의 동작시험을 실시하고 발주청의 확인을 받아야 한다.

9		안전보건관리

가. 수급자는 사업착수시 안전보건관리책임자를 선임하고, 안전보건관리계획서를 제출하여야 한다.

나. 안전보건관리책임자는 산업안전보건법 시행규칙 별표4, 별표5의 교육을 받은 자로서 근로자의 안전보건 교육에 관한 사항, 산업재해 예방 조치 등 관련 법규에 따라 안전보건관리 업무를 총괄하여야 한다.

다. 각종 재해의 사전예방을 위하여 감독자가 지시한 안전수칙을 포함하여 각종 법규(근로기준법, 산업안전보건법 등)를 철저하게 이행하는 등 사전대책이 강구되어야 한다.

라. 안전보건 교육은 작업 전에 반드시 실시하여야 하며, 작업 중이라도 안전 조치 사항이나 발주청의 지시가 있을 경우에는 즉시 작업을 중단하고 안전보건 교육을 실시하여야 한다.

마. 안전재해가 발생할 경우 즉시 발주청에 보고하고, 수급자의 책임하에 관련 업무를 처리한다.

10		각종 자재 관리

가. 본 과업에 사용되는 주요 자재는 반입 전에 발주청의 확인을 받아야 하며, 수급자 책임하에 자재 수불부 등 관련 서류에 기록하고 관리하여야 한다. 또한 잉여 자재는 과업 완료 후 발주청의 확인을 받아 처리한다.

나. 과업에 사용할 자재는 관련 시방서 규정에 부합되는 품질로 발주청의 승인을 받은 것이어야 하며, 입찰공고일 현재의 한국산업규격(이하 'KS'라 한다)과 일치되어야 한다.

다. 시멘트 및 철근 등의 보관은 제반 규정을 준수하여 보관하며 보관 시효 등이 넘어 자재 품질에 이상이 있다고 판단될 때에는 발주청의 지시에 따라 품질시험 의뢰 또는 신품으로 교환하여야 한다.

라. ADVM 유속계, 수위계 등은 기존 설치된 제품을 활용하되 성능에 이상이 있는 장비의 경우 시험운영 이전에 발주청과 협의 후 기타 예비품 등을 활용할 수 있다.

11		과업 중지

수급자는 다음 각호에 해당하는 사항이 발생할 경우 과업 중지 또는  조정을 발주청에 요청할 수 있다. 다만, 발주청의 승인 후 과업이 중지된 경우에도 현장 안전관리 등은 관련법규에 따라 조치하여야 한다.

가. 기상관계로 인하여 과업의 진행이 부적당하다고 판단될 때

나. 현장 작업원의 안전을 위하여 과업 중지가 필요하다고 판단될 때

다. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할 때

라. 민원 등으로 인한 작업중단이 불가피한 경우

마. 기타 작업 중단이 불가피한 경우

12		설계변경 및 보상

가. 아래 사항과 같이 설치 변경이 요구될 때에는 변경 내역서를 작성하여 발주청의 승인 후 변경한다.

1) 관련 법규의 개정으로 인한 설계변경

2) 관련 계획 변경에 따른 설계변경

3) 발주청의 필요에 의해 변경이 필요하다고 판단되는 설계변경으로 다음에 해당하는 사항

가) 설치 및 시공 조건상의 문제로 설치가 곤란한 경우

나) 민원 또는 관계기관의 요청에 따라 변경이 불가피한 경우

다) 기타 설치 후의 안정적인 운영을 위해 변경이 필요한 경우

나. 기기의 수치 및 설치 공법상의 사소한 변경은 발주청의 승인에 의하되 계약금액은 증가하지 아니한다.

13		용역완성

가. 수급자는 과업이 완료되면 용역완성검사원과 함께 다음 내용이 포함된 성과품을 발주청이 요구하는 부수로 제출하여야 한다.

1) 일일작업일보, 단계별 시공 현황 및 자재수불부 등 관련 서류 1부

2) 사진대지 1부

3) 정산 내역서(각종 보험증빙서류) 1부

4) 도면 5부

5) 보고서 5부

나. 보고서는 아래의 내용이 포함되어야 하며, 발주청이 추가로 원하는 내용은 추가 작성하여 보고서에 수록하여야 한다.

1) 유속계 및 제어반의 설치위치도

2) 제어시스템 구성도

3) 케이블 배관도

4) 시험운영 결과

5) 장비 취급설명서(검정서 및 보증서 포함)

6) 유지관리 매뉴얼(장비별 하자보증기간 제시)

다. 성과품에는 수급자가 과업 중이나 과업 완공 후 변경된 모든 사항을 포함 시켜야 하며, 시설물과 일치되어야 한다.

라. 시험운영 결과에는 유속측정에 따른 빔강도, 유효 셀 검토, 수위 측정 등에 대한 검토가 포함되어야 하며, 이에 따른 ADVM 유속계의 높이, 측정각도와 수위계의 높이 등에 대한 시스템 설정이 포함되어야 한다.

마. 유지관리 매뉴얼에는 모든 장비의 구성, 사양, 위치, 수량이 정확하게 수록되어야 하며, 각종 센서, 제어시스템, 구조물 등 모든 장비들의 유지관리 방법이 포함되어야 한다.

14		하자보증

가. 수급자는 본 장치에 대하여 무상하자보증기간에는 성능을 보장하여야 한다. 또한, 이 기간 중 발생하는 하자에 대하여는 즉각 자비로 보수하여야 한다.

나. 수급자는 무상하자보증 기간 동안에 발생되는 고장에 대해 즉각적인 사후서비스를 실시하여야 하며 소요되는 예비 부품을 적시에 공급하여야 한다.

다. 제작·구매·설치된 물품 및 시설물의 무상하자보증기간은 1년 또는 제품 보증 기간으로 하고, 기타 사항에 대한 하자보증은 공급계약서 일반조항의 내용에 따른다.

15		현장점검

가. 수급자는 준공이후 차년도까지 발주청의 요구가 있을 시 수급자는 자동유량관측소 하자보수를 위한 즉각적인 현장점검을 실시하여야 한다.

나. 현장점검은 필요에 따라 수중구조물에 대한 점검을 포함할 수 있으며, 점검 항목은 발주청에서 제시하는 수중점검 항목에 따른다.

16		운용교육

가. 수급자는 장비운용 및 유지보수를 위해 발주청이 지정하는 자에게 교육을 실시하여야 한다.

나. 수급자는 운용교육에 필요한 도서 및 문서를 발주청에 제공하여야 한다.

다. 본 장치의 운용 및 유지보수에 필요한 사항은 다음과 같다.

1) 설치 장비 및 시설물의 위치

2) 구조와 동작원리

3) 운용방법 및 기본적인 보수방법

4) 기타 필요한 사항

17		보안대책

<일반보안대책>

1) 수급자는 과업 착수 시 보안관리책임자를 지정하고, 용역 참여자에 대한 보안교육을 실시하고 보안서약서 등 그 결과를 문서로 제출하여야 한다.

2) 수급자는 과업에 대한 관련 보고회 등의 개최 시 외부 민간위원에 대한 보안조치(보안각서 및 보안교육 실시)를 하여야 한다.

3) 수급자는 용역 참여인원을 최소화하고 정규직원 외 참여를 제한하여야 하며, 과업참여자 교체 시 인계․인수를 철저히 하여 자료의 유출을 방지하여야 한다.

4) 수급자는 교체된 참여자에게 보안교육을 실시하고 보안서약서를 제출하여야 한다.

5) 수급자는 용역의 일부를 하도급할 경우 용역을 수행하는 기관에 대한 보안 대책 수립 방안을 제출하고 보안에 철저를 기하도록 하여야 한다.

6) 수급자는 용역참여자외 접근방지대책으로 과업 수행 장소를 별도로 구분하여 출입자를 통제하여야 한다.

7) 수급자는 과업 전반에 걸쳐 본 과업 관련 자료를 별도의 보관함에 비치하되 정·부 책임자를 지정·관리하여 보안에 철저를 기하여야 한다.

8) 수급자는 본 과업 수행 과정에서 발생한 각종 자료(회의자료 포함)를 필요한 수량으로 제한하여 발행하고 사용후 파기하여야 하며, 불량‧파지 등을 포함한 폐기물은 완전 소각 및 파기하여야 한다.

9) 수급자는 본 과업 수행과 관련한 모든 성과품을(관련 자료 및 서류 포함) 본 과업 이외의 여타 목적을 위해 사용할 수 없으며 발주청의 사전 서면 동의 없이 타인에게 제공하거나 대여할 수 없다.

10) 수급자는 본 과업 수행과정에서 발생한 각종 자료와 성과품을 용역 완성 시에 필요한 보안조치를 한 후 전부 납품토록 하고 성과품을 추가로 인쇄하여 보관할 수 없다.

11) 수급자는 「한강홍수통제소 보안업무내규」 및 외주 용역사업 보안특약 사항을 준수하고 기타 보안과 관련하여 발주청이 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

<보안특약 조항>

제1조(정보누출 등 금지) 사업자는 본 사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1.‘누출금지 대상정보’를 누출하는 행위

2.‘보안위반 처리기준’의 금지행위

제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.

②  사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조제1호의 ‘누출금지 대상정보’를 누출한 경우 「국가계약법」시행령 제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민․형사상 책임을 진다.

③  사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 보안정책을 위반하였을 경우 보안위반 처리기준의 벌칙에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 위약금을 납부한다.

제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

제4조(취약점 점검) 사업자는 본 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

제5조(하도급 계약시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결할 경우에는 본 사업계약 수준의 정보보안 특수계약조건을 하도급계약서에 포함하여야 한다.

제6조(보안 교육) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입된 모든 인력을 대상으로 보안교육을 주기적으로 실시하여야 한다.

제7조(물리적 보안) 사업자는 프로젝트 사업단 출입 통제 및 시건 관리를 통해 물리적 보안체계를 수립하여야 한다.

제8조(시스템 보안) 사업자는 공동으로 사용하는 파일서버, 시스템 및 어플리케이션 등에 대해서는 반드시 보안 책임자가 계정 및 권한을 관리하여야 한다.

제9조(네트워크 보안) 사업자는 용역 사업에 사용되는 업무망과 사업장의 인터넷망은 물리적으로 네트워크를 분리하여 사용하여야 한다.

제10조(보안점검) 사업자는 주기적으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 발주기관 담당자에게 확인 및 보고하고 관리대장에 기록․관리하여야 하며 발주기관 및 상위 행정기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.

제11조(반․출입 통제) 사업자는 용역사업에 사용되는 장비, 문서 및 미디어 등의 반․출입 통제를 실시하고 반․출입되는 문서명, 물품, 일자, 목적 등을 포함하여 관리대장에 기록․관리하여야 한다.

<누출금지 대상정보>

1) 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2) 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

3) 사용자계정․비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4) 정보통신망 취약점 분석․평가 결과물

5) 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출시 안보․국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)

6) 암호자재 및 정보보호시스템 도입·운용 현황

7) 정보보호시스템 및 네트워크 장비 설정 정보

8)「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9)「개인정보 보호법」제2조 제1호의 개인정보

10)「보안업무규정」제2조에 따른 비밀 및 같은 규정 시행규칙 제10조제3항에 따른 대외비

<보안위반 처리기준>

구 분	위 규 사 항	처 벌
심 각	1. 환경부 ‘비공개정보 세부기준’에 따른 내부문서 유출 2. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 3. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦사업참여 제한 (부정당업자 등록) ◦위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦위약금 부과 (1회이상 발생시 500만원 이하) ◦위규자 및 직속감독자 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦위약금 부과 (2회이상 발생시 400만원 이하) ◦위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦위약금 부과 (3회이상 발생시 300만원 이하) ◦위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦위규자 사유서 / 경위서 징구

특별 사항

1		기본사항

가. 자동유량관측소는 실시간-무인화 운영임을 고려하여 최대한 내구성이 보장돼야 하고 특히, 낙뢰, 태풍, 호우 발생 등의 극한 상황에서도 정상적인 작동이 이루어지도록 해야 한다.

나. 수중에 설치되는 ADVM 유속계 및 압력식 수위계 등 측정장비는 홍수 시에도 정상적인 작동할 수 있도록 견고하게 설치하여야 하며, 설치에 사용되는 자재는 부식이 되지 않는 재질을 사용하여야 한다.

다. 설치되는 모든 구조물과 설치장비들은 외관상 주변여건과 조화를 이룰 수 있도록 설치하며, 선박의 운항 등 레저 활동 시에 발생할 수 있는 안전사고를 고려하여 주의 및 안내표지시설을 주․야간에도 식별이 가능하도록 설치한다.

라. 모든 기기는 타 기기와 함께 장비를 구성하여 운용할 때, 최대한의 성능이 발휘될 수 있도록 하고, 관련 장비에 대하여 장애를 주지 않게 설치하며, 기존 장비를 교체·설치하는 경우 동등 또는 그 이상의 성능을 갖추어야 한다.

마. 기존 장비에 대한 교체·보강이 실시되는 경우 과업진행 시 발생하는 유량자료의 결측이 최소화 될 수 있도록 해야 하며, 유량자료의 결측이 지속될 경우 발주청과 협의하여 조치하여야 한다.

바. 수급자는 관련 과업을 수행함에 있어 발주청과 긴밀히 협조하여야 한다. 발주청과의 협의를 거치지 않고 발생하는 추가공정은 수급자의 책임이 되며, 수급자의 비용으로 과업을 진행하여야 한다.

사. 수중이나 지하에 설치되는 시설물 등 설치 완료 후 검사할 수 없는 시설물에 대하여는 발주청의 입회 또는 검사 후 시공하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 시공한 후 완벽한 시공상태를 확인할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

아. 본 과업에 사용되는 자재는 설계도면에 명시한 재질의 KS 규격품을 최우선적으로 사용하여야 하며 KS 규격품이 없을 때에는 KS 지정업체제품 이거나, 동등 이상의 성능이 보장되는 자재를 사용하여야 한다. 또한 모든 기자재는 충격에 이상없이 제작돼야 하며, 시공 자재에 대한 증빙자료를 첨부하여야 한다.

자. 수급자는 현장에 반입되는 모든 자재 및 장비는 부식 또는 충격으로 부터 완전히 보호될 수 있도록 포장되어야 하며 목적지까지 손상 없이 도착시킬 책임이 있다. 또한 운반 중에 발생하는 파손, 사고, 결함은 수급자의 부담으로 처리하여야 한다.

차. 설치되는 각 주요장비에는 장래의 사고, 보수, 개조 등에 대비해서 부식에 강한 재질의 명판 또는 안내판을 부착하여야한다.

카. 도장을 하여야 할 모든 기기 및 전기장비는 사전에 충분히 끝손질을 한 후 도장을 해야 한다. 또한 도장재료, 도색 및 도장방법에 대하여 보고서에 수록하여 향후 유지보수 시 활용할 수 있도록 해야 한다.

타. 본 과업은 전 기간 동안 발주청이 승인한 안전보건관리자를 상주 배치하여야 하며, 과업을 진행함에 따른 안전과 질서를 유지해야 한다.

파. 발주청은 과업의 시공이 부실하다고 판단될 경우에는 보완, 교체 또는 시정 될 때 까지 과업의 진행을 중지시킬 수 있다.

하. 과업진행에 관련된 신고 또는 인허가 등은 관계규정이 정한 바에 따라 관계기관과 사전에 협의하여 수행하여야 하며, 협의사항에 대해서는 발주청의 지시에 따라 수행하도록 한다.

거. 교량 및 기타 기존 구조물을 이용할 경우, 기존시설에 손해를 가하였거나 제3자에게 피해를 입혔을 경우와 안전관리 부주의로 인한 안전사고가 발생하였을 시 민형사상 일체의 책임을 수급자가 져야 한다.

너. 하천점용은 사전에 하천사용, 주변 현황 등의 각종 현황을 파악하여 민원발생 등의 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며, 과업 중 또는 용역완성 후에 민원이 발생했을 시 수급자의 책임으로 처리한다.

더. 과업과 관련된 사업을 수행 시에는 현장작업자를 대상으로 제반 안전교육을 실시하여야 하고 안전관리규정에 따라 작업을 수행하여야 하며, 제반 안전시설을 설치하여야 한다.

러. 자동유량관측소에 설치되는 ADVM 유속계, 수위계 및 제어 시스템은 기존에 설치된 장비를 활용하며 장비의 노후화로 인하여 교체가 필요하다고 판단되는 경우, 수위저하로 인하여 유속 및 수위 측정에 문제가 발생된다고 판단될 경우 시공자는 조치 방안을 강구하여 발주청과 협의하고 장비를 추가 또는 교체·설치한다.

머. 현장 조건, 과업지시서 또는 설계도면에 따라 시공이 불가능 할 경우 발주청과 협의한 후 시공하며 변경된 모든 사항을 준공도면 및 보고서에 수록한다.

버. 작업 중 각종 차량의 이동에 지장이 없도록 하여야 하며 반드시 교통 통제, 작업안내판, 교통표지판 등 안전장치를 설치한 후 시공하여야 한다.

서. 수중 작업 시에는 “잠수작업 안전기술지침”등 관련법규를 준수하여 작업한다. 관련법규를 위반하여 발생하는 안전사고는 현장책임자 및 수급자의 책임 하에 처리한다.

어. 본 과업지시서에서 제시하지 않은 사항은 관계규정이 정하는 바에 따르며, 그 외의 사항에 대해서는 발주청과 협의하여 조정하도록 한다.

2		자동유량관측소 개선

가. 계측환경 최적화

1) 센서지지구조물 제작

가) 센서지지구조물은 추후 운영에 따라 유속계의 높이 변경이 가능하도록 제작되거나 변경이 가능하여야 한다.

나) 센서지지구조물의 재질은 부식에 강한 STS304 재질을 사용하며, 도면에서 제시한 유속계, 수위계, 수위표 등을 설치할 수 있도록 제작한다.

다) 센서지지구조물에는 유속계 및 수위계의 사후 관리를 위해서 여분의 케이블을 수납할 수 있는 풀박스를 부착하여 제작한다.

2) 센서지지구조물 설치

가) 센서지지구조물은 지점별 설계도면을 토대로 제작 및 설치해야 하며, 구조물 형식의 경우에는 파일을 설치한 후 거푸집을 이용하여 물막이를 실시한다. 이후 철근가공조립을 실시하며 수중레미콘을 이용하여 수중에 센서지지구조물을 설치해야한다.

나) 기초 파일이 현장 조건에 따라 설계도면대로 시공되지 않았을 경우 센서지지구조물에 대한 안전성 재검토를 실시하여, 구조물의 안전성을 입증하여야 한다.

다) 센서지지구조물에 설치되는 유속계 및 수위계가 과전류에 의해 손상이 되는 것을 방지하기 위해 반드시 접지시공 하여야 한다.

라) 센서지지구조물 설치 방법의 변경이 필요한 경우 발주청과의 협의를 거쳐 시공 방법을 변경할 수 있으나 비용은 증가하지 아니한다.

3) 세굴방지공

가) 세굴방지시설이 설치되는 지점의 경우 설계도면을 토대로 세굴방지시설을 설치하여 세굴에 의한 구조물 침하, 전도 등 센서지지구조물에 손상을 주지 않아야 한다.

4) 유속계, 수위계 설치

가) 유속계는 대상단면의 특성 및 수위변화를 고려하여 갈수 시에도 측정에 지장이 없도록 적절한 위치에 설치하여야 하며, 향후 효율적인 운영을 위해 센서위치를 변경할 수 있도록 하여야 한다. 단, 시험운영 기간 동안 신호강도 결과에 따라 위치를 변경할 수 있다.

나) 유속계 거치대의 재질은 부식에 강한 PE와 STS304 재질을 사용하며, 센서지지구조물에 거치할 수 있도록 도면에서 제시한 규격으로 제작한다. 또한, 하단 거치부분은 토사 퇴적 등을 고려하여 유속계의 높이를 조절할 수 있도록 제작한다.

다) 평수기 수위와 갈수기 수위가 상이하므로 모든 기간 동안 유속 및 수위를 측정할 수 있도록 설치하여야 한다. 기존에 설치된 유속계 및 수위계의 성능으로 측정 자료의 데이터가 좋지 않다고 판단되는 지점에 대하여 새로운 장비를 제작 설치하고 기존 장비는 국사에 보관하여 예비품으로 사용할 수 있도록 한다.

라) 갈수기 측정 유속계는 수심 1m에서 15m 이상의 구간을 측정할 수 있는 유속계를 선정하여 추가 설치할 수 있다.

마) 지점별 기존 유속계의 규격 및 사양은 아래와 같다.

<자동유량관측소 지점별 유속계 규격 및 사양>

관측소명	품명	사양
		제작사	주파수	Resolution	Number of cell	Blanking distance	Velocity range	Beam width
구미시 (구미대교)	ADP-SL Channel Master	SONTEK TRDI	250㎑ 300㎑	1mm/s 1mm/s	1-100 1-128	2m 1m	[eqn: ±]10m/s [eqn: ±]20m/s	2.5〬 2.2〬
칠곡군 (호국의다리)	ADP-SL ADP-SL	SONTEK SONTEK	500㎑ 500㎑	1mm/s 1mm/s	1-100 1-100	2m 2m	[eqn: ±]10m/s [eqn: ±]10m/s	2.5〬 2.5〬
성주군 (성주대교)	ADP-SL Channel Master	SONTEK TRDI	500㎑ 300㎑	1mm/s 1mm/s	1-100 1-128	2m 1m	[eqn: ±]10m/s [eqn: ±]20m/s	2.5〬 2.2〬
고령군 (고령교)	Channel Master Channel Master	TRDI TRDI	300㎑ 600㎑	1mm/s 1mm/s	1-128 1-128	1m 1m	[eqn: ±]20m/s [eqn: ±]20m/s	2.2〬 2.2〬
대구시 (성하리)	ADP-SL ADP-SL	SONTEK SONTEK	250㎑ 500㎑	1mm/s 1mm/s	1-100 1-100	2m 2m	[eqn: ±]10m/s [eqn: ±]10m/s	2.5〬 2.5〬
합천군 (율지교)	Channel Master	TRDI	300㎑	1mm/s	1-128	1m	[eqn: ±]20m/s	2.2〬
합천군 (적포교)	ADP-SL Channel Master	SONTEK TRDI	250㎑ 300㎑	1mm/s 1mm/s	1-100 1-128	2m 1m	[eqn: ±]10m/s [eqn: ±]20m/s	2.5〬 2.2〬
함안군 (송도교)	ADP-SL	SONTEK	500㎑	1mm/s	1-100	2m	[eqn: ±]10m/s	2.5〬

바) 수위계는 갈수 시에도 측정이 가능한 위치를 선정하여 설치하고 대기압보정이 가능하도록 하여 기압변화에 따른 영향을 최소화하여 정상적인 측정이 이루어지도록 해야 한다.

사) 수위계 거치대의 규격은 76.3∅, STS304 3T 이상의 재질을 사용하여 흄관행태로 제작하여 상시 정수압상태를 유지하여야 한다.

아) 또한, 수위계 거치대 내부에서 수위 및 유속변화에 의해 움직이지 않도록 설치하여야 한다.

5) 수위표 설치

가) 센서지지구조물 외부에 목자수위표를 설치하며, 설치되는 위치의 정확한 영점표고를 이용하여 설치한다. 구조물 외부 둔치에 목자판 설치가 필요할 경우에는 다단의 목자판을 설치한다.

나) 기존 수위관측소와 자동유량관측소의 위치가 상이하여 수위관측소의 수위표를 활용하기 어려운 지점에 대해서는 별도의 수위표를 설치하여야 하며, 설치되는 수위표의 영점표고는 기준이 되는 수위관측소의 영점표고와 동일하게 설치한다.

나. 제어시스템 운영환경 최적화

1) 기초공사

가) 기초의 재질 및 크기는 설계도면을 토대로 제작하며, 철골은 부식을 방지할 수 있는 녹막이 페인트로 도장하여야 한다.

나) 기초공사 시 제방의 손상을 최소하기 위한 시공방법을 통해 설치하고 주변환경과 어울리도록 마감하여야 한다.

2) 관측국사

가) 관측국사의 재질 및 크기는 설계도면을 토대로 제작하며, 난연제품을 사용하여 시공하여야 한다. 외부에 1.5m(H) 이상의 울타리를 설치하며 주변환경과 어울리며 이전 관측국사와 외관상 일관성 있게 제작하여야 한다.

나) 현장 여건에 따라 국사 크기의 변경이 필요할 경우 발주청과의 협의를 거쳐 크기를 변경할 수 있지만, 관측국사의 형태는 변경이 불가능하다. 또한 이에 대한 비용은 증가하지 않는다.

3) 제어시스템

가) 제어시스템은 계측기의 작동상태, 전원상태 및 출력상태를 감시할 수 있도록 설치하여야 한다.

나) 제어시스템 구성품은 기존에 설치되어 있는 장비를 활용한다.

다) 제어시스템의 크기는 700mm(W)x750mm(D)x1,800mm(H) 이상으로 렉타입 형태로 교체‧제작하여야 하며, 외부에 설치할 경우 STS304 2T이상의 규격의 자재를 사용하여 부식에 강하게 제작하여야 한다. 단, 보강 지점의 경우 현장여건에 맞게 발주청과 협의 후 제어시스템의 크기를 일부 조정할 수 있다.

라) 제어시스템은 환기시설과 히터 기능을 할 수 있게 제작되어야 한다.

마) 전원백업장치를 설치하여 AC 220V 전원에 의한 작동이 불가능할 시를 대비하여야 한다.

바) 계측장비, 센서지지구조물 등 시설물의 상태나 현황 등을 확인할 수 있는 CCTV를 기존장비를 철거하고 신규로 설치하여야 한다.

사) 기존 낙뢰보호시스템의 노후화로 인하여 상전, 통신선로에 유입되는 낙뢰 및 하천에 설치되어있는 센서의 유도뢰로부터 제어시스템 및 센서를 보호할 수 있도록 낙뢰보호시스템을 제작 설치한다.

<자동유량관측소 지점별 낙뢰보호시스템 및 사양>

관측소명	품명	사양
		제작사	피상전력	직접뢰서지	간접뢰서지	크기(mm)
구미시 (구미대교)	eca3G TNC-3K	GROUND	3kVA	480KA	480KA	310✕385✕443
칠곡군 (호국의다리)	eca3G TNC-3K	GROUND	3kVA	480KA	480KA	310✕385✕443
성주군 (성주대교)	eca3G TNC-3K	GROUND	3kVA	480KA	480KA	310✕385✕443
고령군 (고령교)	eca3G TNC-3K	GROUND	3kVA	480KA	480KA	310✕385✕443
대구시 (성하리)	eca3G TNC-3K	GROUND	3kVA	480KA	480KA	310✕385✕443
합천군 (율지교)	eca3G TNC-3K	GROUND	3kVA	480KA	480KA	310✕385✕443
합천군 (율지교)	eca3G TNC-3K	GROUND	3kVA	480KA	480KA	310✕385✕443
함안군 (송도교)	eca3G TNC-3K	GROUND	3kVA	480KA	480KA	310✕385✕443

다. 전원 및 통신 연계

1) 유속계, 수위계 케이블 배관

가) 각종 케이블은 보호관을 이용하여 견고하게 고정하고, 매설이 필요한 부분은 설계도면을 토대로 매설한 후 식별 및 향후 유지관리를 위해 안내표지판을 부착하여야 한다.

나) 수중구간은 STS304 재질의 강관 또는 고압호스 등을 사용하여 수중의 지반에 1.0m 이상 깊이로 매설하며, 매설이 어려운 구간은 하천 바닥에 완전히 밀착시킨 후 고정브라켓을 이용하여 고정하며 부유물 또는 돌 등에 의한 손상이 없도록 섬유돌망태 등으로 마감처리를 해야 한다.

다) 지중 구간은 설계도면을 토대로 설치하며, ELP 관 또는 아연도금관 등 부식에 강한 재질의 관을 이용하여 1.2m 이상 깊이로 매설한다. 제방 구간은 제방의 손상을 최소하기 위한 시공방법을 통해 설치한다. 매설 후 반드시 원상 복구하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 전원 및 통신 인입

가) 전원 인입부에 낙뢰방지장치를 설치하여 낙뢰 등 외부 과전류에 의한 시스템 장애를 사전에 차단할 수 있어야 하며, 현장의 여건 및 향후 유지관리를 고려하여 적절한 위치에 설치하고 별도의 잠금장치를 설치하여 타인의 접촉을 배제하여야 한다.

나) 전원공급은 중계기 설치위치까지 상전을 인입하여야 하며, 단전에 대비한 전원공급장치의 설치 및 자동복구 방안을 모색하여야 한다.

다) 전원인입을 위한 신청 및 인허가 관련 업무는 수급자의 책임하에 처리한다.

라) 전력설비는 시설가동에 있어 가장 중추적 역할을 담당하고 있으므로 양질의 전력공급과 신뢰성을 향상하기 위하여 관련법규 및 규정을 준수하여 설치한다.

마) 전원설비의 계통을 구성하는 기기는 성능 및 신뢰성이 높고 수명이 긴 기기를 사용하고 수․변전기기를 큐비클화하여 감전사고 등의 위험이 없고 전기적으로 안전한 설비가 되도록 한다.

바) 회로의 단순화, 기기의 단순화, 자동화하여 상시 운전이나 보수가 용이하도록 한다.

사) 에너지절감을 위한 고효율 기기를 사용토록 한다.

아) 전기설비에서 요구되는 제반기능을 갖추면서 건설비, 유지보수비, 운전경비 및 에너지 절감 등 경제적 설비가 되도록 한다.

자) 가능한 한 소형화된 기기를 선정하여 설치면적을 작게 한다.

차) 수전용량은 국사전원, 전송시스템, 전력설비 용량의 1.5배 이상을 수전하여야 한다. 또한 예비전원 용량은 1KVA 이상이어야 한다.

카) 수전전압은 교류 단상 220V 수전을 원칙으로 한다.

타) 전기시설물에 대하여는 설치 완료 후 관련법에서 정한 공인기관(한국전기안전공사 등)의 검사를 득하고 결과물을 제출하여야 한다.

파) 전기설비기술기준에 의거, 적정 용량의 피뢰설비를 설치하여야 한다. 다만, 국사 인근에 가공지선이 지나고 있을 경우 등 설치지점 현장여건을 고려하여 발주청와 협의 후 피뢰설비를 설치하지 아니할 수 있다.

하) 측정장비 및 부대장비, 통신시설물 등에 대하여 장비 및 운영요원을 전기적 사고로 부터 보호하고, 장비의 내․외부 노이즈에 대한 측정값의 안정성을 확보하기 위하여 전기설비기술기준에 의거 접지시설을 설치하되 접지 저항값은 가능한 한 낮게 시공한다.

거) 접지시설은 시설물의 속성을 분리(측정장비 및 부대장비, 전송시스템, 센서지지구조물 등)하여 적정하게 설치하여야 하며, 각각의 전기적 내성을 감안하여 관련법규에 맞는 접지시설을 적용하여야 한다.(1․3종) 단 상황에 따라 등전위를 위하여 공통접지로 설치할 수 있다.

너) 전송관련 설비에는 낙뢰 등 극한 전류유입에 의한 장비손상을 방지하기 위하여 전력인입구 및 각 개별장치(측정장비, 부대장비 및 데이터로거 등)에 공인기관에서 인증 받은 서지보호기를 부착하여야 한다.

더) 전력인입구에는 낙뢰 등 극한 전류유입에 대비하여 인입구와 각 개별장치에 과전류방지장치를 부착한다.

러) 신체적 접촉이 가능한 모든 시설물에 대하여는 외관접지가 설치되어야 하며, 이는 기타 시설접지와 분리되어 설치되어야 한다.

머) CCTV 및 데이터 전송을 위한 인터넷 회선을 제어시스템 내부로 인입하여야 한다.

라. 기타

1) 장비 및 진입로 확보

가) 지점별 설계도면을 토대로 진입로를 확보하며, 기존 도로 활용이 불가능할 경우 폭 3.0m 이상의 진입로를 확보해야 한다.

나) 자동유량관측소 개선에 필요한 장비진입 시 해당 관계기관의 통보 후 진입하여야 하며, 안전사고를 고려하여 신호수를 배치해야 한다.

다) 진입로는 자동유량관측소 개선 완료 후 원상복구하고 수급자의 과실이나 부주의로 인하여 발생된 파손에 대하여 책임을 져야 한다.

2) 바지선

가) 지점별 설계도면에 표기된 장소에서 안전하게 바지선 조립 및 해체를 해야 하며, 조립 후 천공기, 크레인 등 필요 장비를 선적한다.

나) 바지선 이동 및 작업 중에는 안전사고를 고려하여 구명조끼, 구명환, 안전난간 등 안전용품을 비치하여야 한다.

3) 기존구조물 철거

가) 지점별 설계도면을 토대로 기존 설치되어 있는 센서지지구조물을 안전하게 철거해야 한다.

나) 철거로 수거된 건설폐기물은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 처리하고 준공 시 폐기물 처리에 대한 증빙자료를 발주청에 제출한다.

3		시험운영

가. 수급자는 자동유량관측소 설치 후 자체 작동 점검을 실시하는 등 시험운영을 실시하여야 한다.

나. 시험운영을 통해 다음 사항을 테스트하여 이를 시스템 설정에 적용하여야 한다.

1) ADVM 유속계 : 설치 높이, 측정 방향, 측정 각도, 측정 범위 등

2) 압력식 수위계 : 설치 위치, 고정상태 및 높이, 수위계 옵셋값 설정 등

3) 제어시스템 : 유속계와의 안정적인 데이터 통신 및 측정자료의 전송을 위한 유무선 인터넷 통신 환경 검토 등

4) 부대장비 : 센서지지구조물의 안정성, 각종 케이블 부착 및 매설 상태 점검 등

다. 시험운영 중 발생하는 문제점에 대해서는 수급자 부담으로 즉각적인 복구를 하여야 한다.

라. 시험운영 중 발생하는 문제점, 발생 예상되는 문제점 및 조치방안 등은 유지관리 매뉴얼에 포함되어야 한다.

4		지점별 주요내용

가. 구미시(구미대교)

구분	공종별 주요내용
1) 계측환경 최적화
가) 센서지지대 제작	센서지지대는 계측기(유속계, 수위계 등) 거치 및 상하이동이 가능하도록 제작 재질은 부식에 강한 STS304 10T이며, 크기는 0.28m(W)×0.23m(D) ×6.3m(L)로 ‘ㄷ’형으로 절곡하여 제작
나) 센서지지대 설치	구미대교 교각(P11)에 좌·우 방향으로 2식 설치 센서지지대 상단은 주입식 케미컬 앵커를 이용하고 측면은 STS304 재질의 밴드를 이용하여 고정
다) 유속계, 수위계	유속계 및 수위계는 기존 장비를 활용 유속계거치대는 PE재질의 거치대를 제작하여 센서지지대 레일 내부에 고정 유속계는 발생 최저수위(EL.25.35m)에도 측정이 가능하도록 설치 수위계보호관은 6.3m 길이로 STS304 3T재질의 76.3∅ 강관으로 제작하여 센서지지대 측면에 고정 수위계는 수위계보호관 내 정수압상태를 유지하도록 설치
2) 제어시스템 운영환경 최적화
가) 제어시스템	제어시스템은 유속계, 수위계 등을 제어하기 위한 시스템컨트롤러, 모니터 등으로 구성된 제어반과 전원 및 영상정보처리장치 등으로 구성된 분전반으로 수위관측소 내에 옥외형으로 제작·설치 제어반 및 분전반은 분체도장이된 스틸재질로 방수등급 IP65 이상으로 크기는 0.70m(W)×0.75m(D)×2.00m(H)로 제작 제어반은 유속계 및 수위계 등 계측기의 제어, 자료의 수집·처리·저장·표출과 유․무선 인터넷을 이용하여 DB 서버로 자료를 전송할 수 있도록 제작·설치 분전반은 하천 내 시설물 감시를 위한 영상정보처리장치, 상전, 무정전전원장치 및 낙뢰보호장치 등으로 제작·설치
3) 전원 및 통신 연계
가) 유속계, 수위계 케이블 배관	유속계 및 수위계 등 계측기와 제어시스템 간 전원 및 통신 연결을 위한 케이블 설치 유속계 케이블은 전원, RS422, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 21m×2열로 설치 수위계 케이블은 전원, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 21m×1열로 설치 유속계 및 수위계는 별도의 접지케이블을 설치해야 하며, 접지케이블은 F-GV 25㎟ 이상 제품으로 21m×1열로 설치 설치되는 케이블은 36.0mm 강제전선관 내에 배관하고 주입식 케미컬 앵커를 이용하여 교량 부착하여 설치
나) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	유·무선 인터넷 및 전원은 구미대교 좌안 인근 전주 및 통신주부터 제어시스템까지 연결 케이블은 전원과 인터넷을 분리하고 케이블 보호관은 22.0mm×2열 강제전선관을 사용하여 교량난간에 2m 간격으로 C형 찬넬로 고정하여 총 200m 길이로 제어시스템까지 연결
4) 기타
가) 장비 및 진입로 확보	구미대교 우안 30m 하류 둔치 및 주차장을 이용
나) 바지선	바지선은 수상작업 및 작업의 안전을 위해 과업진행 시 해당 지점에 배치가 되어야 하며, 시공장비, 작업 인원 및 기타 외력에 의해 유지할 수 있는 상태로 정박 작업 인원 및 시공 장비의 이동 시 안전을 고려하여 미끄럼 방지시설과 안전난간을 설치 위급 시 작업인원의 탈출을 위해 견인선 외 구명보트를 구비 바지선 조립 및 선적 장소는 구미대교 우안 30m 하류 둔치 작업 시 발생할 수 있는 토사유출 등 하천오염을 방지할 수 있는 오탁방지망을 설치
다) 기존구조물 철거	철거되는 센서지지구조물은 구미대교 하류 750m 우측 호안으로부터 약 45m 하도 내 위치 구조물은 크기는 1.0m(L)×2.0m(W)×8.0m(H)이며, 철거방식은 콘크리트 절단기를 이용하여 센서지지구조물 절단 후 육상으로 인양하고, 구조물 잔해 및 관측국사는 파쇄한 후 폐기물 처리

<구미시(구미대교) 지점 설치 개략도>

나. 칠곡군(호국의다리)

구분	공사 방법
1) 계측환경 최적화
가) 센서지지구조물 제작	센서지지대는 계측기(유속계, 수위계 등) 거치 및 상하이동이 가능하도록 제작 재질은 부식에 강한 STS304 10T이며, 크기는 1.0m(W)×2.0m(D) ×8.0m(L)로 거푸집형태로 절곡하여 제작
나) 센서지지구조물 설치	호국의다리 하류 260.0m, 우측 호안으로부터 150.0m 위치의 하도내 설치 센서지지구조물은 기초파일을 9.6m까지 천공하고 내부에 철근 배근 후 콘크리트 타설
다) 세굴방지공	세굴방지공은 센서지지구조물의 전도 및 세굴로부터 방지 육상에서 사전 제작한 세굴방지공을 센서지지구조물 상류 5.0m, 하류 9.0m, 폭 8.0m로 바지선을 이용하여 설치
라) 유속계, 수위계	유속계 및 수위계는 기존 장비를 활용 유속계거치대는 PE재질의 거치대를 제작하여 센서지지대 레일 내부에 고정 유속계는 발생 최저수위(EL.18.18m)에도 측정이 가능하도록 설치 수위계보호관은 7.0m 길이로 STS304 3T재질의 76.3∅ 강관으로 제작하여 센서지지대 측면에 고정 수위계는 수위계보호관 내 정수압상태를 유지하도록 설치
마) 수위표	수위표는 육안으로 수위를 확인할수 있도록 제작하여 설치 재질은 SPP철판 1.1T이며, 크기는 0.15m(W)×7.0m(L)×0.025m(H)로부식을 방지하기 위해 3회 세라믹 도장하여 제작 센서지지구조물 외부에 앵커볼트를 이용하여 고정
2) 제어시스템 운영환경 최적화
가) 관측국사	관측국사는 내부에 제어시스템을 설치할수 있도록 옥사 형태로 제작 호국의다리 우안 하류 260m에 위치한 기존 관측국사 철거 후 2.5m(W)× 4.0m(L)×3.1m(H)의 크기로 제작·설치
나) 제어시스템	제어시스템은 유속계, 수위계 등을 제어하기 위한 시스템컨트롤러, 모니터 등으로 구성된 제어반과 전원 및 영상정보처리장치 등으로 구성된 분전반으로 수위관측소 내에 옥내형으로 제작·설치 제어반 및 분전반은 분체도장된 스틸 재질로 크기는 0.65m(W)×0.70m(D) ×1.80m(H)로 제작 제어반은 유속계 및 수위계 등 계측기의 제어, 자료의 수집·처리·저장·표출과 유․무선 인터넷을 이용하여 DB 서버로 자료를 전송할 수 있도록 제작·설치 분전반은 하천 내 시설물 감시를 위한 영상정보처리장치, 상전, 무정전전원장치 및 낙뢰보호장치 등으로 제작·설치
3) 전원 및 통신 연계
가) 유속계, 수위계 케이블 배관	유속계 및 수위계 등 계측기와 제어시스템 간 전원 및 통신 연결을 위한 케이블 설치 유속계 케이블은 전원, RS422, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 150.0m×2열로 설치 수위계 케이블은 전원, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 150.0m×1열로 설치 유속계 및 수위계는 별도의 접지케이블을 설치해야 하며, 접지 케이블은 F-GV 25㎟ 이상 제품으로 150.0m×1열로 설치 설치되는 유속계 케이블은 50.0mm, 수위계 케이블은 30.0mm의 고압호스 내에 배관하여 수중구간내 포설 후 그 위에 세굴방지공을 안착
4) 기타
가) 장비 및 진입로 확보	호국의다리 우안 370m 상류 둔치 및 주차장을 이용
나) 바지선	바지선은 수상작업 및 작업의 안전을 위해 과업진행 시 해당 지점에 배치가 되어야 하며, 시공장비, 작업 인원 및 기타 외력에 의해 유지할 수 있는 상태로 정박 작업 인원 및 시공 장비의 이동 시 안전을 고려하여 미끄럼 방지시설과 안전난간을 설치 위급 시 작업인원의 탈출을 위해 견인선 외 구명보트를 구비 바지선 조립 및 선적 장소는 호국의다리 370m 상류 주차장 작업 시 발생할 수 있는 토사유출 등 하천오염을 방지할 수 있는 오탁방지망을 설치
다) 기존구조물 철거	철거되는 센서지지구조물은 호국의다리 하류 200m 우측 호안으로부터 약 25m 하도 내 위치 구조물은 크기는 1.0m(L)×2.0m(W)×6.2m(H)이며, 철거방식은 콘크리트 절단기를 이용하여 센서지지구조물 절단 후 육상으로 인양하고, 구조물 잔해 및 관측국사는 파쇄한 후 폐기물 처리

<칠곡군(호국의다리) 지점 설치 개략도>

다. 성주군(성주대교)

구분	공사 방법
1) 계측환경 최적화
가) 센서지지구조물 제작	센서지지대는 계측기(유속계, 수위계 등) 거치 및 상하이동이 가능하도록 제작 재질은 부식에 강한 STS304 10T이며, 크기는 1.0m(W)×2.0m(D) ×10.5m(L)로 거푸집형태로 절곡하여 제작
나) 센서지지구조물 설치	성주대교 상류 100.0m, 우측 호안으로부터 250.0m 위치의 하도내 설치 센서지지구조물은 기초파일을 9.6m까지 천공하고 내부에 철근 배근 후 콘크리트 타설
다) 세굴방지공	세굴방지공은 센서지지구조물의 전도 및 세굴로부터 방지 육상에서 사전 제작한 세굴방지공을 센서지지구조물 상류 6.0m, 하류 9.0m, 폭 9.0m로 바지선을 이용하여 설치
라) 유속계, 수위계	유속계 및 수위계는 기존 장비를 활용 유속계거치대는 PE재질의 거치대를 제작하여 센서지지대 레일 내부에 고정 유속계는 발생 최저수위(EL.18.18m)에도 측정이 가능하도록 설치 수위계보호관은 9.5m 길이로 STS304 3T재질의 76.3∅ 강관으로 제작하여 센서지지대 측면에 고정 수위계는 수위계보호관 내 정수압상태를 유지하도록 설치
마) 수위표	수위표는 육안으로 수위를 확인할수 있도록 제작하여 설치 재질은 SPP철판 1.1T이며, 크기는 0.15m(W)×9.5m(L)×0.025m(H)로부식을 방지하기 위해 3회 세라믹 도장하여 제작 센서지지구조물 외부에 앵커볼트를 이용하여 고정
2) 제어시스템 운영환경 최적화
가) 기초공사	기초공사는 관측국사를 설치하기 위한 기초로 철근콘크리트 형식으로 설치 성주대교 인근 2.2m(W)×2.2m(L)×0.5m(H)의 크기의 기초 설치
나) 관측국사	관측국사는 내부에 제어시스템을 설치할 수 있도록 셸터 형태로 제작 설치한 기초 상단에 2.2m(W)× 2.2m(L)×2.5m(H)의 크기로 제작·설치
다) 제어시스템	제어시스템은 유속계, 수위계 등을 제어하기 위한 시스템컨트롤러, 모니터 등으로 구성된 제어반과 전원 및 영상정보처리장치 등으로 구성된 분전반으로 자동유량관측소 내에 옥외형으로 제작·설치 제어반 및 분전반은 분체도장이된 스틸재질로 방수등급 IP65 이상으로 크기는 0.70m(W)×0.75m(D)×2.00m(H)로 제작 제어반은 유속계 및 수위계 등 계측기의 제어, 자료의 수집·처리·저장·표출과 유․무선 인터넷을 이용하여 DB 서버로 자료를 전송할 수 있도록 제작·설치 분전반은 하천 내 시설물 감시를 위한 영상정보처리장치, 상전, 무정전전원장치 및 낙뢰보호장치 등으로 제작·설치
3) 전원 및 통신 연계
가) 유속계, 수위계 케이블 배관	유속계 및 수위계 등 계측기와 제어시스템 간 전원 및 통신 연결을 위한 케이블 설치 유속계 케이블은 전원, RS422, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 500.0m×2열로 설치 수위계 케이블은 전원, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 500.0m×1열로 설치 유속계 및 수위계는 별도의 접지 케이블을 설치해야 하며, 접지 케이블은 F-GV 25㎟ 이상 제품으로 500.0m×1열로 설치 설치되는 수중구간 유속계 케이블은 50.0mm, 수위계 케이블은 30.0mm의 고압호스 내에 배관하여 포설 후 그 위에 세굴방지공을 안착하고 지중구간 유속계 케이블은 50.0mm, 수위계 케이블은 30.0mm의 ELP전선관 내에 배관하여 지중 매설
나) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	유·무선 인터넷 및 전원은 성주대교 우안 인근 전주 및 통신주부터 제어시스템까지 연결 케이블은 전원과 인터넷을 분리하고 케이블 보호관은 30.0mm×2열 ELP전선관을 사용하여 지중매설하여 총 60m 길이로 제어시스템까지 연결
4) 기타
가) 장비 및 진입로 확보	성주대교 좌안 도로 및 둔치를 이용
나) 바지선	바지선은 수상작업 및 작업의 안전을 위해 과업진행 시 해당 지점에 배치가 되어야 하며, 시공장비, 작업 인원 및 기타 외력에 의해 유지할 수 있는 상태로 정박 작업 인원 및 시공 장비의 이동 시 안전을 고려하여 미끄럼 방지시설과 안전난간을 설치 위급 시 작업인원의 탈출을 위해 견인선 외 구명보트를 구비 바지선 조립 및 선적 장소는 성주대교 좌안 둔치 작업 시 발생할 수 있는 토사유출 등 하천오염을 방지할 수 있는 오탁방지망을 설치
다) 기존구조물 철거	철거되는 센서지지구조물은 성주대교 하류 1.1km 우측 호안으로부터 약 20m 하도 내 위치 구조물은 크기는 1.0m(L)×2.0m(W)×7.6m(H)이며, 철거방식은 콘크리트 절단기를 이용하여 센서지지구조물 절단 후 육상으로 인양하고, 구조물 잔해 및 관측국사는 파쇄한 후 폐기물 처리

<성주군(성주대교) 지점 설치 개략도>

라. 고령군(고령교)

구분	공사 방법
1) 계측환경 최적화
가) 센서지지대 제작	센서지지대는 계측기(유속계, 수위계 등) 거치 및 상하이동이 가능하도록 제작 재질은 부식에 강한 STS304 10T이며, 크기는 0.28m(W)×0.23m(D) ×11.5m(L)로 ‘ㄷ’형으로 절곡하여 제작
나) 센서지지대 설치	고령교 교각(P2)에 좌·우 방향으로 2식 설치 센서지지대 상단은 주입식 케미컬 앵커를 이용하고 측면은 STS304 재질의 밴드를 이용하여 고정
다) 유속계, 수위계	유속계 및 수위계는 기존 장비를 활용 유속계거치대는 PE재질의 거치대를 제작하여 센서지지대 레일 내부에 고정 유속계는 발생 최저수위(EL.9.18m)에도 측정이 가능하도록 설치 수위계보호관은 11.5m 길이로 STS304 3T재질의 76.3∅ 강관으로 제작하여 센서지지대 측면에 고정 수위계는 수위계보호관 내 정수압상태를 유지하도록 설치
2) 제어시스템 운영환경 최적화
가) 제어시스템	제어시스템은 유속계, 수위계 등을 제어하기 위한 시스템컨트롤러, 모니터 등으로 구성된 제어반과 전원 및 영상정보처리장치 등으로 구성된 분전반으로 수질관측소 내에 옥내형으로 제작·설치 제어반 및 분전반은 분체도장된 스틸 재질로 크기는 0.65m(W)×0.70m(D) ×1.80m(H)로 제작 제어반은 유속계 및 수위계 등 계측기의 제어, 자료의 수집·처리·저장·표출과 유․무선 인터넷을 이용하여 DB 서버로 자료를 전송할 수 있도록 제작·설치 분전반은 하천 내 시설물 감시를 위한 영상정보처리장치, 상전, 무정전전원장치 및 낙뢰보호장치 등으로 제작·설치
3) 전원 및 통신 연계
가) 유속계, 수위계 케이블 배관	유속계 및 수위계 등 계측기와 제어시스템 간 전원 및 통신 연결을 위한 케이블 설치 유속계 케이블은 전원, RS422, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 110m×2열로 설치 수위계 케이블은 전원, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 110m×1열로 설치 유속계 및 수위계는 별도의 접지케이블을 설치해야 하며, 접지케이블은 F-GV 25㎟ 이상 제품으로 110m×1열로 설치 설치되는 케이블은 36.0mm 강제전선관 내에 배관하고 주입식 케미컬 앵커를 이용하여 교량 부착하여 설치
나) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	유·무선 인터넷 및 전원은 고령교 우안 인근 전주 및 통신주부터 제어시스템까지 연결 케이블은 전원과 인터넷을 분리하고 케이블 보호관은 30.0mm×2열 ELP전선관을 사용하여 지중매설하여 총 15m 길이로 제어시스템까지 연결
4) 기타
가) 장비 및 진입로 확보	교령교 좌안 도로 및 둔치를 이용
나) 바지선	바지선은 수상작업 및 작업의 안전을 위해 과업진행 시 해당 지점에 배치가 되어야 하며, 시공장비, 작업 인원 및 기타 외력에 의해 유지할 수 있는 상태로 정박 작업 인원 및 시공 장비의 이동 시 안전을 고려하여 미끄럼 방지시설과 안전난간을 설치 위급 시 작업인원의 탈출을 위해 견인선 외 구명보트를 구비 바지선 조립 및 선적 장소는 성주대교 좌안 둔치 작업 시 발생할 수 있는 토사유출 등 하천오염을 방지할 수 있는 오탁방지망을 설치
다) 기존구조물 철거	철거되는 센서지지대는 성산대교 교각(P2)에 위치 센서지지대의 크기는 0.28m(L)×0.23m(W)×9.5m(H)이며, 철거방식은 바지선을 이용하여 기존 센서지지대 철거 후 육상으로 인양하고, 구조물 잔해 및 관측국사는 파쇄한 후 폐기물 처리

<고령군(고령교) 지점 설치 개략도>

마. 대구시(성하리)

구분	공사 방법
1) 계측환경 최적화
가) 센서지지구조물 제작	센서지지대는 계측기(유속계, 수위계 등) 거치 및 상하이동이 가능하도록 제작 재질은 부식에 강한 STS304 10T이며, 크기는 1.0m(W)×2.0m(D) ×9.6m(L)로 거푸집형태로 절곡하여 제작
나) 센서지지구조물 설치	수위관측소 하류 200.0m, 좌측 호안으로부터 80.0m 위치의 하도내 설치 센서지지구조물은 기초파일을 9.6m까지 천공하고 내부에 철근 배근 후 콘크리트 타설
다) 세굴방지공	세굴방지공은 센서지지구조물의 전도 및 세굴로부터 방지 육상에서 사전 제작한 세굴방지공을 센서지지구조물 상류 6.0m, 하류 10.0m, 폭 9.0m로 바지선을 이용하여 설치
라) 유속계, 수위계	유속계 및 수위계는 기존 장비를 활용 유속계거치대는 PE재질의 거치대를 제작하여 센서지지대 레일 내부에 고정 유속계는 발생 최저수위(EL.4.80m)에도 측정이 가능하도록 설치 수위계보호관은 9.5m 길이로 STS304 3T재질의 76.3∅ 강관으로 제작하여 센서지지대 측면에 고정 수위계는 수위계보호관 내 정수압상태를 유지하도록 설치
마) 수위표	수위표는 육안으로 수위를 확인할수 있도록 제작하여 설치 재질은 SPP철판 1.1T이며, 크기는 0.15m(W)×8.6m(L)×0.025m(H)로부식을 방지하기 위해 3회 세라믹 도장하여 제작 센서지지구조물 외부에 앵커볼트를 이용하여 고정
2) 제어시스템 운영환경 최적화
가) 관측국사	관측국사는 내부에 제어시스템을 설치할 수 있도록 셸터 형태로 제작 자동유량관측소에 2.2m(W)× 2.2m(L)×2.5m(H)의 크기로 제작·설치
나) 제어시스템	제어시스템은 유속계, 수위계 등을 제어하기 위한 시스템컨트롤러, 모니터 등으로 구성된 제어반과 전원 및 영상정보처리장치 등으로 구성된 분전반으로 자동유량관측소 내에 옥외형으로 제작·설치 제어반 및 분전반은 분체도장이된 스틸재질로 방수등급 IP65 이상으로 크기는 0.70m(W)×0.75m(D)×2.00m(H)로 제작 제어반은 유속계 및 수위계 등 계측기의 제어, 자료의 수집·처리·저장·표출과 유․무선 인터넷을 이용하여 DB 서버로 자료를 전송할 수 있도록 제작·설치 분전반은 하천 내 시설물 감시를 위한 영상정보처리장치, 상전, 무정전전원장치 및 낙뢰보호장치 등으로 제작·설치
3) 전원 및 통신 연계
가) 유속계, 수위계 케이블 배관	유속계 및 수위계 등 계측기와 제어시스템 간 전원 및 통신 연결을 위한 케이블 설치 유속계 케이블은 전원, RS422, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 280.0m×2열로 설치 수위계 케이블은 전원, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 280.0m×1열로 설치 유속계 및 수위계는 별도의 접지케이블을 설치해야 하며, 접지 케이블은 F-GV 25㎟ 이상 제품으로 280.0m×1열로 설치 설치되는 유속계 케이블은 50.0mm, 수위계 케이블은 30.0mm의 고압호스 내에 배관하여 수중구간내 포설 후 그 위에 세굴방지공을 안착
4) 기타
가) 장비 및 진입로 확보	박석진교 좌안 190m 하류 조정경기장을 이용
나) 바지선	바지선은 수상작업 및 작업의 안전을 위해 과업진행 시 해당 지점에 배치가 되어야 하며, 시공장비, 작업 인원 및 기타 외력에 의해 유지할 수 있는 상태로 정박 작업 인원 및 시공 장비의 이동 시 안전을 고려하여 미끄럼 방지시설과 안전난간을 설치 위급 시 작업인원의 탈출을 위해 견인선 외 구명보트를 구비 바지선 조립 및 선적 장소는 성주대교 좌안 둔치 작업 시 발생할 수 있는 토사유출 등 하천오염을 방지할 수 있는 오탁방지망을 설치
다) 기존구조물 철거	철거되는 센서지지구조물은 수위관측소 상류 60m 좌측 호안으로부터 약 55m 하도 내 위치 구조물은 크기는 1.0m(L)×2.0m(W)×5.7m(H)이며, 철거방식은 콘크리트 절단기를 이용하여 센서지지구조물 절단 후 육상으로 인양하고, 구조물 잔해 및 관측국사는 파쇄한 후 폐기물 처리

<대구시(성하리) 지점 설치 개략도>

바. 합천군(율지교)

구분	공사 방법
1) 계측환경 최적화
가) 센서지지구조물 제작	센서지지대는 계측기(유속계, 수위계 등) 거치 및 상하이동이 가능하도록 제작하고 교각 기초부 형태를 고려하여 다단 형태로 제작 재질은 부식에 강한 STS304 10T이며, 크기는 0.28m(W)×0.23m(D) ×7.3m(L)로 ‘ㄷ’형으로 절곡하여 제작
나) 센서지지구조물 설치	율지교 교각(P9)에 좌·우 방향으로 2식 설치 센서지지대 상단은 주입식 케미컬 앵커를 이용하고 측면은 STS304 재질의 밴드를 이용하여 고정
다) 유속계, 수위계	유속계 및 수위계는 기존 장비를 활용 유속계거치대는 PE재질의 거치대를 제작하여 센서지지대 레일 내부에 고정 유속계는 발생 최저수위(EL.4.76m)에도 측정이 가능하도록 설치 수위계보호관은 11.5m 길이로 STS304 3T재질의 76.3∅ 강관으로 제작하여 센서지지대 측면에 고정 수위계는 수위계보호관 내 정수압상태를 유지하도록 설치
2) 제어시스템 운영환경 최적화
가) 기초공사	기초공사는 관측국사를 설치하기 위한 기초로 철근콘크리트 형식으로 설치 율지교 우안 상류 50m에 4.0m(W)×5.0m(L)×0.5m(H)의 크기의 기초 설치
나) 관측국사	관측국사는 내부에 제어시스템을 설치할수 있도록 옥사 형태로 제작 율지교 우안 상류 50m에 위치한 기초에 4.5m(W)×3.5m(L)×3.3m(H)의 크기로 제작·설치
다) 제어시스템	제어시스템은 유속계, 수위계 등을 제어하기 위한 시스템컨트롤러, 모니터 등으로 구성된 제어반과 전원 및 영상정보처리장치 등으로 구성된 분전반으로 관측국사 내에 옥내형으로 제작·설치 제어반 및 분전반은 분체도장된 스틸 재질로 크기는 0.65m(W)×0.70m(D) ×1.80m(H)로 제작 제어반은 유속계 및 수위계 등 계측기의 제어, 자료의 수집·처리·저장·표출과 유․무선 인터넷을 이용하여 DB 서버로 자료를 전송할 수 있도록 제작·설치 분전반은 하천 내 시설물 감시를 위한 영상정보처리장치, 상전, 무정전전원장치 및 낙뢰보호장치 등으로 제작·설치
3) 전원 및 통신 연계
가) 유속계, 수위계 케이블 배관	유속계 및 수위계 등 계측기와 제어시스템 간 전원 및 통신 연결을 위한 케이블 설치 유속계 케이블은 전원, RS422, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 240m×2열로 설치 수위계 케이블은 전원, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 240m×1열로 설치 유속계 및 수위계는 별도의 접지케이블을 설치해야 하며, 접지케이블은 F-GV 25㎟ 이상 제품으로 240m×1열로 설치 설치되는 케이블은 36.0mm 강제전선관 내에 배관하고 주입식 케미컬 앵커를 이용하여 교량 부착하여 설치
나) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	유·무선 인터넷 및 전원은 고령교 우안 인근 전주 및 통신주부터 제어시스템까지 연결 케이블은 전원과 인터넷을 분리하고 케이블 보호관은 30.0mm×2열 ELP전선관을 사용하여 지중매설하여 총 20m 길이로 제어시스템까지 연결
4) 기타
가) 장비 및 진입로 확보	율지교 우안 도로 및 둔치를 이용
나) 바지선	바지선은 수상작업 및 작업의 안전을 위해 과업진행 시 해당 지점에 배치가 되어야 하며, 시공장비, 작업 인원 및 기타 외력에 의해 유지할 수 있는 상태로 정박 작업 인원 및 시공 장비의 이동 시 안전을 고려하여 미끄럼 방지시설과 안전난간을 설치 위급 시 작업인원의 탈출을 위해 견인선 외 구명보트를 구비 바지선 조립 및 선적 장소는 성주대교 좌안 둔치 작업 시 발생할 수 있는 토사유출 등 하천오염을 방지할 수 있는 오탁방지망을 설치
다) 기존구조물 철거	철거되는 센서지지대는 율지교 우안 290m 하류 우측 호안으로부터 약 20m 하도 내 위치 센서지지구조물의 크기는 0.28m(L)×0.23m(W)×8.0m(H)이며, 철거방식은 바지선을 이용하여 기존 센서지지대 철거 후 육상으로 인양하고, 구조물 잔해 및 관측국사는 파쇄한 후 폐기물 처리

<합천군(율지교) 지점 설치 개략도>

사. 합천군(적포교)

구분	공사 방법
1) 계측환경 최적화
가) 센서지지구조물 제작	센서지지대는 계측기(유속계, 수위계 등) 거치 및 상하이동이 가능하도록 제작 재질은 부식에 강한 STS304 10T이며, 크기는 0.28m(W)×0.23m(D) ×7.6m, 8.9m(L)로 ‘ㄷ’형으로 절곡하여 제작
나) 센서지지구조물 설치	적포교 교각(P2)에 좌·우 방향으로 2식 설치 센서지지대 상단은 주입식 케미컬 앵커를 이용하고 측면은 STS304 재질의 밴드를 이용하여 고정
다) 유속계, 수위계 설치	유속계 및 수위계는 기존 장비를 활용 유속계거치대는 PE재질의 거치대를 제작하여 센서지지대 레일 내부에 고정 유속계는 발생 최저수위(EL.2.25m)에도 측정이 가능하도록 설치 수위계보호관은 8.9m 길이로 STS304 3T재질의 76.3∅ 강관으로 제작하여 센서지지대 측면에 고정 수위계는 수위계보호관 내 정수압상태를 유지하도록 설치
2) 제어시스템 운영환경 최적화
가) 제어시스템	제어시스템은 유속계, 수위계 등을 제어하기 위한 시스템컨트롤러, 모니터 등으로 구성된 제어반과 전원 및 영상정보처리장치 등으로 구성된 분전반으로 수위관측소 내에 옥내형으로 제작·설치 제어반 및 분전반은 분체도장된 스틸 재질로 크기는 0.65m(W)×0.70m(D) ×1.80m(H)로 제작 제어반은 유속계 및 수위계 등 계측기의 제어, 자료의 수집·처리·저장·표출과 유․무선 인터넷을 이용하여 DB 서버로 자료를 전송할 수 있도록 제작·설치 분전반은 하천 내 시설물 감시를 위한 영상정보처리장치, 상전, 무정전전원장치 및 낙뢰보호장치 등으로 제작·설치
3) 전원 및 통신 연계
가) 유속계, 수위계 케이블 배관	유속계 및 수위계 등 계측기와 제어시스템 간 전원 및 통신 연결을 위한 케이블 설치 유속계 케이블은 전원, RS422, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 50m×2열로 설치 수위계 케이블은 전원, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 50m×1열로 설치 유속계 및 수위계는 별도의 접지케이블을 설치해야 하며, 접지케이블은 F-GV 25㎟ 이상 제품으로 50m×1열로 설치 설치되는 케이블은 36.0mm 강제전선관 내에 배관하고 주입식 케미컬 앵커를 이용하여 교량 부착하여 설치
4) 기타
가) 장비 및 진입로 확보	적포교 우안 도로를 이용
나) 바지선	바지선은 수상작업 및 작업의 안전을 위해 과업진행 시 해당 지점에 배치가 되어야 하며, 시공장비, 작업 인원 및 기타 외력에 의해 유지할 수 있는 상태로 정박 작업 인원 및 시공 장비의 이동 시 안전을 고려하여 미끄럼 방지시설과 안전난간을 설치 위급 시 작업인원의 탈출을 위해 견인선 외 구명보트를 구비 바지선 조립 및 선적 장소는 성주대교 좌안 둔치 작업 시 발생할 수 있는 토사유출 등 하천오염을 방지할 수 있는 오탁방지망을 설치
다) 기존구조물 철거	철거되는 센서지지대는 적포교 우안 90m 하류 우측 호안으로부터 약 30m 하도 내 위치 센서지지구조물의 크기는 0.28m(L)×0.23m(W)×5.48m(H)이며, 철거방식은 바지선을 이용하여 기존 센서지지대 철거 후 육상으로 인양하고, 구조물 잔해 및 관측국사는 파쇄한 후 폐기물 처리

<합천군(적포교) 지점 설치 개략도>

아. 함안군(송도교)

구분	공사 방법
1) 계측환경 최적화
가) 센서지지구조물 제작	센서지지대는 계측기(유속계, 수위계 등) 거치 및 상하이동이 가능하도록 제작 재질은 부식에 강한 STS304 10T이며, 크기는 0.28m(W)×0.23m(D) ×5.1m(L)로 ‘ㄷ’형으로 절곡하여 제작
나) 센서지지구조물 설치	송도교 교각(P1)에 좌·우 방향으로 2식 설치 센서지지대 상단은 주입식 케미컬 앵커를 이용하고 측면은 STS304 재질의 밴드를 이용하여 고정
다) 유속계, 수위계 설치	유속계 및 수위계는 기존 장비를 활용 유속계거치대는 PE재질의 거치대를 제작하여 센서지지대 레일 내부에 고정 유속계는 발생 최저수위(EL.2865m)에도 측정이 가능하도록 설치 수위계보호관은 5.1m 길이로 STS304 3T재질의 76.3∅ 강관으로 제작하여 센서지지대 측면에 고정 수위계는 수위계보호관 내 정수압상태를 유지하도록 설치
2) 제어시스템 운영환경 최적화
가) 기초공사	기초공사는 제어시스템을 설치하기 위한 기초로 철골구조 형식으로 설치 송도교 좌안 하류 15m 수질관측소에 1.8m(W)×2.3m(L)×3.8m(H)의 크기의 기초 설치
나) 제어시스템	제어시스템은 유속계, 수위계 등을 제어하기 위한 시스템컨트롤러, 모니터 등으로 구성된 제어반과 전원 및 영상정보처리장치 등으로 구성된 분전반으로 기초에 옥외형으로 제작·설치 제어반 및 분전반은 분체도장이된 스틸재질로 방수등급 IP65 이상으로 크기는 0.70m(W)×0.75m(D)×2.00m(H)로 제작 제어반은 유속계 및 수위계 등 계측기의 제어, 자료의 수집·처리·저장·표출과 유․무선 인터넷을 이용하여 DB 서버로 자료를 전송할 수 있도록 제작·설치 분전반은 하천 내 시설물 감시를 위한 영상정보처리장치, 상전, 무정전전원장치 및 낙뢰보호장치 등으로 제작·설치
3) 전원 및 통신 연계
가) 유속계, 수위계 케이블 배관	유속계 및 수위계 등 계측기와 제어시스템 간 전원 및 통신 연결을 위한 케이블 설치 유속계 케이블은 전원, RS422, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 200m×2열로 설치 수위계 케이블은 전원, RS485, RS232 통신이 가능한 쉴드 케이블로 인장강도 12.5N/㎟ 이상인 제품으로 200m×1열로 설치 유속계 및 수위계는 별도의 접지케이블을 설치해야 하며, 접지케이블은 F-GV 25㎟ 이상 제품으로 200m×1열로 설치 설치되는 케이블은 36.0mm 강제전선관 내에 배관하고 주입식 케미컬 앵커를 이용하여 교량 부착하여 설치
나) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	유·무선 인터넷 및 전원은 고령교 우안 인근 전주 및 통신주부터 제어시스템까지 연결 케이블은 전원과 인터넷을 분리하고 케이블 보호관은 30.0mm×2열 ELP전선관을 사용하여 지중매설하여 총 20m 길이로 제어시스템까지 연결
4) 기타
가) 장비 및 진입로 확보	송도교 좌안 도로를 이용
나) 바지선	바지선은 수상작업 및 작업의 안전을 위해 과업진행 시 해당 지점에 배치가 되어야 하며, 시공장비, 작업 인원 및 기타 외력에 의해 유지할 수 있는 상태로 정박 작업 인원 및 시공 장비의 이동 시 안전을 고려하여 미끄럼 방지시설과 안전난간을 설치 위급 시 작업인원의 탈출을 위해 견인선 외 구명보트를 구비 바지선 조립 및 선적 장소는 성주대교 좌안 둔치 작업 시 발생할 수 있는 토사유출 등 하천오염을 방지할 수 있는 오탁방지망을 설치
다) 기존구조물 철거	철거되는 센서지지구조물는 송도교 좌안 3.5km 하류 우측 호안으로부터 약 20m 하도 내 위치 센서지지대의 크기는 0.28m(L)×0.23m(W)×6.0m(H)이며, 철거방식은 바지선을 이용하여 기존 센서지지구조물 철거 후 육상으로 인양하고, 구조물 잔해 및 관측국사는 파쇄한 후 폐기물 처리

<함안군(송도교) 지점 설치 개략도>

예 정 공 정 표

일 구 분		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
구미시(구미대교)
	가. 계측환경 최적화
	1) 센서지지대 제작
	2) 센서지지대 설치
	3) 유속계, 수위계
	나. 제어시스템 운영환경 최적화
	1) 제어시스템
	다. 전원 및 통신 연계
	1) 유속계, 수위계 케이블 배관
	2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입
	라. 기타
	1) 장비 및 진입로 확보
	2) 바지선
	3) 기존구조물 철거
칠곡군(호국의다리)
	가. 계측환경 최적화
	1) 센서지지구조물 제작
	2) 센서지지구조물 설치
	3) 세굴방지공
	4) 유속계, 수위계
	5) 수위표
	나. 제어시스템 운영환경 최적화
	1) 관측국사
	2) 제어시스템
	다. 전원 및 통신 연계
	1) 유속계, 수위계 케이블 배관
	라. 기타
	1) 장비 및 진입로 확보
	2) 바지선
	3) 기존구조물 철거
성주군(성주대교)
	가. 계측환경 최적화
	1) 센서지지구조물 제작
	2) 센서지지구조물 설치
	3) 세굴방지공
	4) 유속계, 수위계
	5) 수위표
	나. 제어시스템 운영환경 최적화
	1) 기초공사
	2) 관측국사
	3) 제어시스템
	다. 전원 및 통신 연계
	1) 유속계, 수위계 케이블 배관
	2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입
	라. 기타
	1) 장비 및 진입로 확보
	2) 바지선
	3) 기존구조물 철거
고령군(고령교)
	가. 계측환경 최적화
	1) 센서지지대 제작
	2) 센서지지대 설치
	3) 유속계, 수위계
	나. 제어시스템 운영환경 최적화
	1) 제어시스템
	다. 전원 및 통신 연계
	1) 유속계, 수위계 케이블 배관
	2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입
	라. 기타
	1) 장비 및 진입로 확보
	2) 바지선
	3) 기존구조물 철거
대구시(성하리)
	가. 계측환경 최적화
	1) 센서지지구조물 제작
	2) 센서지지구조물 설치
	3) 세굴방지공
	4) 유속계, 수위계
	5) 수위표
	나. 제어시스템 운영환경 최적화
	1) 관측국사
	2) 제어시스템
	다. 전원 및 통신 연계
	1) 유속계, 수위계 케이블 배관
	라. 기타
	1) 장비 및 진입로 확보
	2) 바지선
	3) 기존구조물 철거
합천군(율지교)
	가. 계측환경 최적화
	1) 센서지지대 제작
	2) 센서지지대 설치
	3) 유속계, 수위계
	나. 제어시스템 운영환경 최적화
	1) 기초공사
	2) 관측국사
	3) 제어시스템
	다. 전원 및 통신 연계
	1) 유속계, 수위계 케이블 배관
	2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입
	라. 기타
	1) 장비 및 진입로 확보
	2) 바지선
	3) 기존구조물 철거
합천군(적포교)
	가. 계측환경 최적화
	1) 센서지지대 제작
	2) 센서지지대 설치
	3) 유속계, 수위계
	나. 제어시스템 운영환경 최적화
	1) 제어시스템
	다. 전원·데이터 통신 연계
	1) 유속계, 수위계 케이블 배관
	라. 기타
	1) 장비 및 진입로 확보
	2) 바지선
	3) 기존구조물 철거
함안군(송도교)
	가. 계측환경 최적화
	1) 센서지지대 제작
	2) 센서지지대 설치
	3) 유속계, 수위계
	나. 제어시스템 운영환경 최적화
	1) 기초공사
	2) 제어시스템
	다. 전원 및 통신 연계
	1) 유속계, 수위계 케이블 배관
	2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입
	라. 기타
	1) 장비 및 진입로 확보
	2) 바지선
	3) 기존구조물 철거

설계년월일	2020. 8. .	결재	설계	센터장	소장
심사년월일	2020. 8. .
			보안담당관 :
2020년도 자동유량관측소 개선(낙동강) 설계예산서 총예산액 2,873,000,000원 공급가액 2,873,000,000원

설계예산 총괄표

구분 비목		설계금액	구성비 (%)	산출내용
재료비	직접재료비	756,153,900	26.32%
	간접재료비		-
	소계	756,153,900	26.32%
노무비	직접노무비	264,731,619	9.21%
	간접노무비	34,415,110	1.20%	직접노무비 × 13.00%
	소계	299,146,729	10.41%
경비	산출경비	1,007,621,361	35.10%
	산재보험경비	11,158,172	0.38%	노무비 × 3.73%
	고용보험경비	2,602,576	0.09%	노무비 × 0.87%
	건강보험경비	8,828,799	0.31%	직접노무비 × 3.335%
	연금보험경비	11,912,922	0.41%	직접노무비 × 4.5%
	노인장기요양보험 경비	904,951	0.03%	건강보험경비 × 10.25%
	퇴직공제부금경비	6,088,827	0.21%	직접노무비 × 2.30%
	환경보전경비	16,228,055	0.56%	(재료비+직접노무비+산경) × 0.80%
	산업안전보건관리 경비	18,988,470	0.66%	(재료비+직접노무비) × 1.86% + (5,349천원)
	기타경비	94,932,357	3.30%	(재료비+노무비) × 9.00%
	도서인쇄경비	1,100,000	0.04%
	소계	1,180,366,490	41.09%
순설치원가		2,235,667,119	77.82%	재료비+노무비+경비
일반관리비		134,140,027	4.67%	순설치원가 × 6.00%
이윤		242,011,036	8.42%	(노무비+경비+일반관리경비) × 15.00%
총원가		2,611,818,182	90.91%	순설치원가+일반관리경비+이윤
부가가치세		261,181,818	9.09%	총원가 × 10.00%
합계		2,873,000,000	100.0%	총원가+부가가치세

지점별 설계예산서

구분	수량	단위	설계금액	비고
합계	1.0	식	2,873,000,000
1. 구미시(구미대교)	1.0	식	167,816,742
가. 계측환경 최적화	1.0	식	28,370,353
1) 센서지지대 제작	1.0	식	11,471,295
2) 센서지지대 설치	1.0	식	14,571,478
3) 유속계, 수위계	1.0	식	2,327,580
나. 제어시스템 운영환경 최적화	1.0	식	18,303,608
1) 제어시스템	1.0	식	18,303,608
다. 전원 및 통신 연계	1.0	식	33,519,392
1) 유속계, 수위계 케이블 배관	1.0	식	13,904,503
2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	1.0	식	19,614,889
라. 기타	1.0	식	87,623,389
1) 장비 및 진입로 확보	1.0	식	14,474,880
2) 바지선	1.0	식	3,679,240
3) 기존구조물 철거	1.0	식	69,469,269
2. 칠곡군(호국의다리)	1.0	식	354,929,968
가. 계측환경 최적화	1.0	식	151,836,062
1) 센서지지대 제작	1.0	식	23,816,708
2) 센서지지대 설치	1.0	식	57,925,948
3) 세굴방지공	1.0	식	62,949,328
4) 유속계, 수위계	1.0	식	2,327,580
5) 수위표	1.0	식	4,816,498
나. 제어시스템 운영환경 최적화	1.0	식	87,407,326
1) 관측국사	1.0	식	69,103,718
2) 제어시스템	1.0	식	18,303,608
다. 전원 및 통신 연계	1.0	식	35,281,624
1) 유속계, 수위계 케이블 배관	1.0	식	35,281,624
라. 기타	1.0	식	80,404,956
1) 장비 및 진입로 확보	1.0	식	14,474,880
2) 바지선	1.0	식	3,679,240
3) 기존구조물 철거	1.0	식	62,250,836
3. 성주군(성주대교)	1.0	식	408,558,861
가. 계측환경 최적화	1.0	식	171,903,607
1) 센서지지대 제작	1.0	식	27,117,615
2) 센서지지대 설치	1.0	식	61,685,214
3) 세굴방지공	1.0	식	74,919,200
4) 유속계, 수위계	1.0	식	2,327,580
5) 수위표	1.0	식	5,853,998
나. 제어시스템 운영환경 최적화	1.0	식	36,221,338
1) 기초공사	1.0	식	883,238
2) 관측국사	1.0	식	15,034,492
3) 제어시스템	1.0	식	20,303,608
다. 전원 및 통신 연계	1.0	식	79,670,502
1) 유속계, 수위계 케이블 배관	1.0	식	73,366,672
2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	1.0	식	6,303,830
라. 기타	1.0	식	120,763,414
1) 장비 및 진입로 확보	1.0	식	14,474,880
2) 바지선	1.0	식	3,679,240
3) 기존구조물 철거	1.0	식	102,609,294
4. 고령군(고령교)	1.0	식	119,229,916
가. 계측환경 최적화	1.0	식	34,592,071
1) 센서지지대 제작	1.0	식	16,793,919
2) 센서지지대 설치	1.0	식	15,470,572
3) 유속계, 수위계	1.0	식	2,327,580
나. 제어시스템 운영환경 최적화	1.0	식	18,303,608
1) 제어시스템	1.0	식	18,303,608
다. 전원 및 통신 연계	1.0	식	25,913,570
1) 유속계, 수위계 케이블 배관	1.0	식	24,790,746
2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	1.0	식	1,122,824
라. 기타	1.0	식	40,420,667
1) 장비 및 진입로 확보	1.0	식	14,474,880
2) 바지선	1.0	식	3,679,240
3) 기존구조물 철거	1.0	식	22,266,547
5. 대구시(성하리)	1.0	식	343,150,356
가. 계측환경 최적화	1.0	식	179,565,479
1) 센서지지대 제작	1.0	식	27,403,640
2) 센서지지대 설치	1.0	식	61,760,585
3) 세굴방지공	1.0	식	82,593,176
4) 유속계, 수위계	1.0	식	2,327,580
5) 수위표	1.0	식	5,480,498
나. 제어시스템 운영환경 최적화	1.0	식	35,338,100
1) 관측국사	1.0	식	15,034,492
2) 제어시스템	1.0	식	20,303,608
다. 전원 및 통신 연계	1.0	식	59,831,833
1) 유속계, 수위계 케이블 배관	1.0	식	59,831,833
라. 기타	1.0	식	68,414,944
1) 장비 및 진입로 확보	1.0	식	14,474,880
2) 바지선	1.0	식	3,679,240
3) 기존구조물 철거	1.0	식	50,260,824
6. 합천군(율지교)	1.0	식	254,377,670
가. 계측환경 최적화	1.0	식	28,975,704
1) 센서지지대 제작	1.0	식	11,800,066
2) 센서지지대 설치	1.0	식	14,848,058
3) 유속계, 수위계	1.0	식	2,327,580
나. 제어시스템 운영환경 최적화	1.0	식	75,512,316
1) 기초공사	1.0	식	2,854,168
2) 관측국사	1.0	식	54,354,540
3) 제어시스템	1.0	식	18,303,608
다. 전원 및 통신 연계	1.0	식	49,942,301
1) 유속계, 수위계 케이블 배관	1.0	식	45,079,406
2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	1.0	식	4,862,895
라. 기타	1.0	식	99,947,349
1) 장비 및 진입로 확보	1.0	식	14,474,880
2) 바지선	1.0	식	3,679,240
3) 기존구조물 철거	1.0	식	81,793,229
7. 합천군(적포교)	1.0	식	155,766,252
가. 계측환경 최적화	1.0	식	30,848,620
1) 센서지지대 제작	1.0	식	13,672,982
2) 센서지지대 설치	1.0	식	14,848,058
3) 유속계, 수위계	1.0	식	2,327,580
나. 제어시스템 운영환경 최적화	1.0	식	18,303,608
1) 제어시스템	1.0	식	18,303,608
다. 전원 및 통신 연계	1.0	식	17,869,352
1) 유속계, 수위계 케이블 배관	1.0	식	17,869,352
라. 기타	1.0	식	88,744,672
1) 장비 및 진입로 확보	1.0	식	14,474,880
2) 바지선	1.0	식	3,679,240
3) 기존구조물 철거	1.0	식	70,590,552
8. 함안군(송도교)	1.0	식	224,677,115
가. 계측환경 최적화	1.0	식	29,869,867
1) 센서지지대 제작	1.0	식	12,192,689
2) 센서지지대 설치	1.0	식	15,349,598
3) 유속계, 수위계	1.0	식	2,327,580
나. 제어시스템 운영환경 최적화	1.0	식	50,909,525
1) 기초공사	1.0	식	30,605,917
2) 제어시스템	1.0	식	20,303,608
다. 전원 및 통신 연계	1.0	식	28,380,270
1) 유속계, 수위계 케이블 배관	1.0	식	25,959,782
2) 유·무선 인터넷 및 전원 인입	1.0	식	2,420,488
라. 기타	1.0	식	115,517,453
1) 장비 및 진입로 확보	1.0	식	14,474,880
2) 바지선	1.0	식	3,679,240
3) 기존구조물 철거	1.0	식	97,363,333
9. 간접노무비	1.0	식	34,415,110
10. 경비(산출경비 제외)	1.0	식	172,745,129
가. 산재보험경비	1.0	식	11,158,172
나. 고용보험경비	1.0	식	2,602,576
다. 건강보험경비	1.0	식	8,828,799
라. 연금보험경비	1.0	식	11,912,922
마. 노인장기요양보험경비	1.0	식	904,951
바. 퇴직공제부금경비	1.0	식	6,088,827
사. 환경보전경비	1.0	식	16,228,055
아. 산업안전보건관리경비	1.0	식	18,988,470
자. 도서인쇄경비	1.0	식	1,100,000
차. 기타경비	1.0	식	94,932,357
11. 일반관리비	1.0	식	134,140,027
12. 이윤	1.0	식	242,011,036
13. 부가가치세	1.0	식	261,181,818